UWAGA: Poniższa specyfikacja zawiera punkty oznaczone symbolem [ ]. W tych punktach inżynier projektu musi dokonać wyboru, dodać specyficzne informacje związane z projektem oraz usunąć te, które nie będą miały zastosowania.

System kontroli procesu nitryfikacji i denitryfikacji w czasie rzeczywistym z diagnostyką predykcyjną

Standaryzowane rozwiązanie do optymalizacji, które wykorzystuje opatentowany algorytm sterowany za pomocą procesora. Algorytm oblicza optymalny poziom intensywności napowietrzania w oparciu o obciążenie azotem amonowym, obciążenie azotanami oraz przepływ przez oczyszczalnię ścieków. System będzie zawierać analizatory azotu amonowego , czujnik UV azotanów, system filtracji oraz przetwornik. Wbudowana funkcja diagnostyki predykcyjnej, która pozwala na wydłużenie czasu eksploatacji.

System diagnostyki predykcyjnej informuje o nadchodzących pracach konserwacyjnych na podstawie monitoringu wewnętrznych podzespołów aparatury i kontroli wymagań serwisowych. Dzięki funkcji diagnostyki predykcyjnej przetwornik wyświetla wskaźnik stanu każdego z czujników.

Dane techniczne

Dedykowany procesor:

Warunki pracy	0 - 50 °C

maks. 95 % wilgotności względnej, bez kondensacji

Warunki przechowywania

-25 - 85 °C

Sposób montażu	Szyna DIN EN50022 35*15

Wymiary	165 mm x 120 mm x 96 mm (dł. x szer. x wys.)

Waga	Około 0,9 kg

Wymogi energetyczne

(napięcie)

24 VDC / 90-240 VAC

Procesor	Pentium1, zgodny z MMX, częstotliwość taktowania 500 MHz

Pamięć typu Flash	Kompaktowa karta Flash o pojemności 2 GB

Pamięć operacyjna	256 MB DDR-RAM

System operacyjny	Microsoft Windows2 CE lub Microsoft Windows Embedded Standard

Oprogramowanie

sterujące

Twincat PLC Runtime lub Twincat NC PTP Runtime

Magistrala sieci BUS	16-bitowa magistrala ISA (standard PC/104)

Interfejs	RJ 45 (Ethernet), 10/100 Mb/s

Diagnostyczne diody

LED

Gniazdo karty

rozszerzeń

Zasilanie, prędkość sieci LAN, aktywność sieci LAN, status TC, dostęp do pamięci Flash

Gniazdo Compact flash typu II z mechanizmem wysuwającym

Zegar wewnętrzny	Zegar akumulatorowy wskazujący godzinę i datę (możliwość wymiany baterii)

Wejścia analogowe	4 - 20 mA do pomiarów przepływu

Wyjścia analogowe	4 - 20 mA do pompy dozującej

Wyjścia cyfrowe	1-kanałowy: 1 do pompy dozującej, 1 alarm

Analizator azotu amonowego online z funkcją diagnostyki predykcyjnej

Analizator do monitorowania stężeń NH4-N i NO4-N w wodzie. Metoda pomiarowa bazuje na elektrodzie gazoczułej (GSE), która wykorzystuje konwersję fazy ciekłej do fazy gazowej. Analizator przeprowadza automatyczną kalibrację i samooczyszczanie. Pomiary są wykonywane z częstotliwością nawet co 5 min. Analizator jest wyposażony w funkcję autodiagnostyki. Dołączony czujnik wilgotności automatycznie inicjuje bezpieczne wyłączenie analizatora po wykryciu nieszczelności. Analizator współpracuje z uniwersalnym przetwornikiem cyfrowym.

Analizator ma wbudowaną funkcję diagnostyki predykcyjnej, która pozwala na wydłużenie czasu eksploatacji. System diagnostyki predykcyjnej informuje o nadchodzących pracach konserwacyjnych na podstawie monitoringu wewnętrznych podzespołów aparatury i kontroli wymagań serwisowych. Po podłączeniu czujników z funkcją diagnostyki predykcyjnej

do właściwie wyposażonego przetwornika wyświetla on wskaźnik stanu każdego z czujników.

Dane techniczne

Analizator azotu amonowego online dla Zakresu 1

Metoda pomiarowa	Elektroda gazoczuła (GSE) z nakręcaną nasadką membranową

Zakres pomiarowy	0,02 - 5,0 mg/L NH4-N

Limit detekcji	0,02 mg/L NH4-N

Dokładność	1 mg/L: 3 % + 0,02 mg/L  ; > 1 mg/L: 5 % + 0,02 mg/L

Odtwarzalność	2 % + 0,02 mg/L

Analizator azotu amonowego online dla Zakresu 2

Metoda pomiarowa	Elektroda gazoczuła (GSE) z nakręcaną nasadką membranową

Zakres pomiarowy	0,05 - 20,0 mg/L NH4–N

Limit detekcji	0,05 mg/L NH4–N

Dokładność	Przy użyciu roztworów wzorcowych: 3 % + 0,05 mg/L

Odtwarzalność	2 % + 0,05 mg/L

Analizator azotu amonowego online dla Zakresu 3

Metoda pomiarowa	Elektroda gazoczuła (GSE) z nakręcaną nasadką membranową

Zakres pomiarowy	1,0 - 100 mg/L NH4-N

Limit detekcji	1,0 mg/L NH4-N

Dokładność	Przy użyciu roztworów wzorcowych: 3 % + 1,0 mg/L

Odtwarzalność	2 % + 1,0 mg/L

Analizator azotu amonowego online dla Zakresu 4

Metoda pomiarowa	Elektroda gazoczuła (GSE) z nakręcaną nasadką membranową

Zakres pomiarowy	10,0 - 1000 mg/L NH4-N

Limit detekcji	10 mg/L NH4-N

Dokładność	Przy użyciu roztworów wzorcowych: 4,5 % + 10 mg/L

Odtwarzalność	2 % + 10 mg/L

Analizator azotu amonowego online (dla wszystkich zakresów)

Czas odpowiedzi	< 5 min

Interwał pomiarowy	5 - 120 min , możliwość regulacji 5-minutowej.

Zakres pH	5 - 9 pH

Zakres ciśnienia	-30 - 50 mbar z ciągłym przygotowaniem próbki; w naczyniu przelewowym

Tolerancja na chlorki	Maks. stężenie Cl- : 1000 mg/L

Warunki pracy	Wersja INDOOR: 5 - 40 °C; 95 % wilgotności względnej, bez kondensacji

Wersja OUTDOOR: -20 - 45 °C; 95 % wilgotności względnej, bez kondensacji

Temperatura próbki	4 - 40 °C

Jakość próbki	Ultrafiltrowana lub porównywalna

Przepływ	1 - 20 L/h próbki

Wymogi energetyczne

(napięcie)

Wymogi energetyczne

(Hz)

Wymiary (wys. x szer. x głęb.)

115 lub 230 V AC, zasilanie z przetwornika lub z zewnętrznej puszki sieciowej

50 Hz

Wersja INDOOR: 720 mm x 540 mm x 370 mm

Wersja OUTDOOR: 720 mm x 540 mm x 390 mm

Długość kabla	Kabel 2 m do przesyłu danych dołączony do analizatora

Waga	Bez systemu przygotowania próbek i bez odczynników: 29 kg (wersja INDOOR) lub 31 kg

(wersja OUTDOOR)

Materiał	ASA/PC odporny na działanie promieni UV

Stopień ochrony	Wersja INDOOR: IP54

Wersja OUTDOOR: IP55

System filtracji próbek dla fotometrów procesowych

Zanurzeniowy, niezależny przyrząd do przygotowywania i pobierania próbek w trybie ciągłym. System wykorzystuje dwa moduły membranowe w celu usunięcia cząstek stałych. Posiada możliwość obsługi do trzech urządzeń pomiarowych. System posiada funkcję samoczyszczenia za pomocą pęcherzyków powietrza. Cząsteczki o wielkości przekraczającej

0,15 µm są oddzielane od strumienia próbki. Automatyczny alarm informuje o zmniejszeniu przepływu podczas, gdy drugi z alarmów może zakończyć pracę systemu w przypadku dalszego zmniejszania się przepływu.  Urządzenie jest wyposażone w obudowę ze stali szlachetnej i nadaje się do instalacji na zewnątrz pomieszczeń.

Dane techniczne

Wymiary	Jednostka sterująca: 430 x 530 x 220 mm (szer. x wys. x śr.) Moduł filtrów: 340 x 500 x 92 mm (szer. x wys. x śr.)

Waga	Jednostka sterująca: ok. 22 kg

Moduł filtrów z 5 m wężem ssącym: ok. 9 kg Przewód doprowadzający 10 m: ok. 5 kg Przewód doprowadzający 20 m: ok. 10 kg Przewód doprowadzający 30 m: ok. 15 kg Rura montażowa 2 m: ok. 5 kg

Objętość próbki	W przybliżeniu 900 mL/h z możliwością współpracy z maksymalnie 3 fotometrami

procesowymi

Wyjście	Dwa programowalne styki bezpotencjałowe (115 V lub 230 V, maks. 3 A)

Długość węża	Wąż ssący: 5 m ogrzewany

Wąż próbkujący: 2 m nieogrzewany lub 10 m, 20 m, 30 m ogrzewany

Wymagania

konserwacyjne

Ok. 1 godz./m-c

Temperatura próbki	5 - 40 °C Temperatura otoczenia   -20 - 40 °C Zakres pH	5 - 9 pH

Stopień ochrony	IP68 (jednostka próbkująca); IP55 (jednostka sterująca)

Wymogi energetyczne

(napięcie)

Wymogi energetyczne

(Hz)

115/230 VAC

50 - 60 Hz

Certyfikaty	CE, UL, CSA

Sonda UV azotanów z systemem diagnostyki predykcyjnej

Czujnik procesowy do ciągłego pomiaru azotanów w wodzie. Metoda pomiaru azotanów bazuje na absorpcji promieniowania UV o długości poniżej 250 nm. Barwa cieczy nie ma wpływu na pomiar. Sonda została skonstruowana z fotometrem dwuwiązkowej absorpcji, który kompensuje zakłócenia spowodowane zmętnieniem i osadzaniem materii organicznej. Zintegrowany system czyszczenia wykorzystuje technologię wycieraczek. Pozwala ona na pomiary azotanów w mediach zawierających zawiesiny ciał stałych.

Urządzenie ma wbudowaną funkcję diagnostyki predykcyjnej, która pozwala na wydłużenie czasu eksploatacji. System diagnostyki predykcyjnej informuje o nadchodzących pracach konserwacyjnych na podstawie monitoringu wewnętrznych podzespołów aparatury i kontroli wymagań serwisowych. Po podłączeniu czujników z funkcją diagnostyki predykcyjnej

do właściwie wyposażonego przetwornika wyświetla on wskaźnik stanu każdego z czujników.

Dane techniczne

Sonda UV azotanów do wysokiego zakresu

Metoda pomiarowa	Pomiar absorpcji UV (opatentowana technika 2-wiązkowa)

Długość drogi optycznej   1 mm

Zakres pomiarowy	0,1 - 100 mg/L NO2+3-N

Sonda UV azotanów do średniego zakresu

Metoda pomiarowa	Pomiar absorpcji UV (opatentowana technika 2-wiązkowa)

Długość drogi optycznej   2 mm

Zakres pomiarowy	0,1 - 50 mg/L NO2+3-N

Sonda UV azotanów do niskiego zakresu

Metoda pomiarowa	Pomiar absorpcji UV (opatentowana technika 2-wiązkowa)

Długość drogi optycznej   5 mm

Zakres pomiarowy	0,1 - 25 mg/L NO2+3-N

Sonda UV azotanów (ogólnie do wszystkich zakresów)

Limit detekcji	0,1 mg/L NO2+3-N (z roztworami standardowymi)

Dokładność	± 3 % zmierzonej wartości +0,5 mg/L (z roztworem standardowym)

Rozdzielczość	0,1 mg/L

Kompensacja osadu	Tak

Interwał pomiarowy	15 s - 30 min (stałe wartości do wyboru)

Czas odpowiedzi	1 min

Dostępność w bypassie	Tak

Materiał	Obudowa czujnika: stal szlachetna 316, 1.4571, jednoczęściowa uszczelniona obudowa

Oś wycieraczki: stal szlachetna 1.4104

Dławik kablowy: stal szlachetna 1.4305

Uszczelka dławika kablowego: PVDF Profile nośne: stal szlachetna 1.4310

Ramię wycieraczki: stal szlachetna 1.4581

Profil wycieraczki: Silikon

Okienko pomiarowe: Suprasil (szkło kwarcowe)

Procedura weryfikacji	Przy użyciu roztworów wzorcowych

Interwał serwisowy	6 miesięcy lub zgodnie ze zużyciem

Wymagana konserwacja

(typowo)

Kompatybilność

przetwornika

1 h/m-c

Uniwersalny przetwornik pomiarowy, wielokanałowy przetwornik pomiarowy

Zakres temperatury pracy

2 - 40 °C

Zakres ciśnienia	≤ 0,5 bar

Długość kabla	Kabel 10 m dołączony do sondy, wykonany z PUR, możliwość przedłużenia do 100 m za pomocą cyfrowych kabli przedłużających

Wymiary (śred. x dł.)	70 mm x 333 mm

Waga	3,6 kg

Uniwersalny przetwornik wielokanałowy z funkcją diagnostyki predykcyjnej

Uniwersalny przetwornik wielokanałowy z możliwością odczytu do 17 parametrów jakości wody. Czujniki cyfrowe mają możliwość szybkiego podłączenia typu plug-and-play. Transfer danych wyjściowych może się odbywać poprzez protokoły Modbus RS485 i TCP/IP, Profibus DP, komunikacji bezprzewodowej GPRS/GSM oraz Ethernet/LAN. Przetwornik

zasilany jest prądem zmiennym o napięciu 110–240 V i częstotliwości 50/60 Hz. Opcja czterech zasilanych przekaźników ma siedem opcji programowania. Przetwornik może obsługiwać do dwunastu (12) wyjść 0/4–20 mA z możliwością programowania alarmów, do wyboru jest siedem oddzielnych opcji programowania wyjść. Menu interfejsu użytkownika jest dostępne w 26 językach. Obudowa o stopniu ochrony IP65. Dostępne są różne wersje modułów wyświetlacza i

sond. Pojedynczy moduł wyświetlacza może obsługiwać do czterech modułów sond w tej samej sieci. Każda z sieci obsługuje do 32 czujników. Przetwornik jest wyposażony w opcję diagnostyki predykcyjnej, która wydłuża czas eksploatacji czujników. System diagnostyki predykcyjnej informuje o nadchodzących pracach konserwacyjnych na podstawie monitoringu wewnętrznych podzespołów aparatury i kontroli wymagań serwisowych. W tej opcji po podłączeniu do przetwornika czujników z funkcją diagnostyki predykcyjnej wyświetla on wskaźnik stanu każdego z czujników.

Dane techniczne

Zakres temperatury pracy	-20 - 55 °C, 0 do 95 % wilgotności względnej, bez kondensacji

Warunki przechowywania	-20 - 70 °C, 0 do 95 % wilgotności względnej, bez kondensacji

Wymogi energetyczne

(napięcie)

100 - 240 VAC, 24 VDC

Wymogi energetyczne (Hz)   50/60 Hz

Wyświetlacz	Podświetlany wyświetlacz TFT ¼ cala, karta graficzna VGA, kolorowy ekran dotykowy o wysokiej wytrzymałości, rozdzielczość 320 x 240 pikseli

Obszar roboczy

wyświetlacza

11,4 x 8,6 cm

Alarmy	Niski punkt alarmowy, pasmo nieczułości niskiego punktu alarmowego, wysoki punkt alarmowy, pasmo nieczułości wysokiego punktu alarmowego, opóźnienie wyłączania i włączania

Przekaźniki	Do czterech styków SPDT konfigurowalnych przez użytkownika o napięciu od 100 do

230 V (prąd zmienny), maksymalny opór: 5 Amp na moduł sond. Dodatkowe przekaźniki są dostępne z dodatkowymi modułami sond.

Wejścia	Do 12 wejść analogowych 0–20 mA, maksymalna impedancja: 500 omów na moduł sondy. Dodatkowe wejścia są dostępne z dodatkowymi modułami sond.

Wyjścia	Do 12 wyjść analogowych 0/4–20 mA, maksymalna impedancja: 500 omów na moduł sond.

Dodatkowe wyjścia analogowe są dostępne z dodatkowymi modułami sond. Opcjonalna komunikacja cyfrowa poprzez protokoły Modbus (RS485) i Profibus DP/V1.

Tryb funkcyjny wyjścia analogowego

PID, wysokie/niskie fazowanie, wartość zadana, pasmo nieczułości, wyłącznik nadmiernego przeciążenia, opóźnienie wyłączania i włączania

Komunikacja	Modbus (RS485): Zaawansowana komunikacja/połączenie sieciowe z analizatorem za pośrednictwem systemu PLC lub SCADA

Profibus DP/V1 (certyfikowany)

Czterozakresowy moduł komórkowy GSM/GPRS (zatwierdzony przez FCC i IC, tylko w

UE i USA)

Port sieci Ethernet, RJ45, 10 MB/s

Sposób montażu	Montaż na ścianie, na panelu i na rurze (poziomo i pionowo)  z opcjonalną osłoną przeciwsłoneczną

Stopień ochrony	IP65

Materiał	Obudowa z ABS (moduł wyświetlacza) i metalu (moduł sond) z wykończeniem odpornym na korozję

Wymiary (wys. x szer. x głęb.)

150 mm x 315 mm x 250 mm

Certyfikaty	Certyfikacje europejskie:

Deklaracja zgodności CE i z normami 73/23/EEC i 89/336/EEC TUV-GS zgodność z normami EN 61010-1

EN 61326, poprawka 1 i 2

Waga	W przybliżeniu 6,5 kg (zależnie od konfiguracji)

Zakres dostawy

[ ] (Usuń niepotrzebne)

Procesor

[ ] Wybierz poniżej opcję jedno- lub dwukanałową i usuń pozostałą

[ ] Wersja 1-kanałowa

[ ] Wersja 2-kanałowa

Analizator azotu amonowego

[ ] Uwaga: należy wybrać jeden z poniższych ośmiu przyrządów i usunąć pozostałe siedem

Urządzenie pomiarowe

[ ] Analizator azotu amonowego online dla zakresu 1, stopień ochrony IP54, przeznaczony do instalacji wewnątrz pomieszczeń

[ ] Analizator azotu amonowego online dla zakresu 2, stopień ochrony IP54, przeznaczony do instalacji wewnątrz pomieszczeń

[ ] Analizator azotu amonowego online dla zakresu 3, stopień ochrony IP54, przeznaczony do instalacji wewnątrz pomieszczeń

[ ] Analizator azotu amonowego online dla zakresu 4, stopień ochrony IP54, przeznaczony do instalacji wewnątrz pomieszczeń

[ ] Analizator azotu amonowego online dla zakresu 1, stopień ochrony IP55, przeznaczony do instalacji na zewnątrz [ ] Analizator azotu amonowego online dla zakresu 2, stopień ochrony IP55, przeznaczony do instalacji na zewnątrz [ ] Analizator azotu amonowego online dla zakresu 3, stopień ochrony IP55, przeznaczony do instalacji na zewnątrz [ ] Analizator azotu amonowego online dla zakresu 4, stopień ochrony IP55, przeznaczony do instalacji na zewnątrz

[ ] Wybierz poniżej opcję jedno- lub dwukanałową i usuń pozostałą

[ ] Wersja 1-kanałowa

[ ] Wersja 2-kanałowa

System filtracji próbek

[ ] Uwaga: należy wybrać jedną z pięciu poniższych opcji filtrowania próbek i usunąć pozostałe cztery

[ ] System filtracji próbek z ogrzewanym wężem o dł. 2 m

[ ] System filtracji próbek z nieogrzewanym wężem o dł. 2 m

[ ] System filtracji próbek z ogrzewanym wężem o dł. 10 m [ ] System filtracji próbek z ogrzewanym wężem o dł. 20 m [ ] System filtracji próbek z ogrzewanym wężem o dł. 30 m

Przetwornik

[ ] Uwaga: każda sieć SC1000 musi posiadać przynajmniej jeden moduł wyświetlacza podłączony do jednego z modułów sond tej samej sieci Wybierz moduł wyświetlacza, jeżeli nie ma go jeszcze w sieci.

[ ] Moduł wyświetlacza

[ ] Karta przekaźnika

[ ] Uwaga: w jednym module sondy SC1000 można zainstalować maksymalnie 2 karty z poniższej listy: [ ] Karta Profibus DP

[ ] Karta Modbus RS485

[ ] 1 [ ] 2 karty wejść 4 - 20 mA (każda zapewnia 4 wejścia) [ ] 1 [ ] 2 karty wyjść 4 - 20 mA (każda zapewnia 4 wyjścia)

Sonda UV do pomiaru azotanów

Urządzenie pomiarowe

[ ] Sonda UV azotanów do wysokiego zakresu 0,1 - 100 mg/L NO2+3-N (1 mm) [ ] Sonda UV azotanów do średniego zakresu 0,1 - 50 mg/L NO2+3-N (2 mm)

[ ] Sonda UV azotanów do niskiego zakresu 0,1 - 25 mg/L NO2+3-N (5 mm)

Akcesoria

Armatura montażowa

- Armatura montażowa dla analizatora azotu amonowego

[ ] Rura przedłużająca 1,0 m, wykonana ze stali szlachetnej [ ] Rura przedłużająca 1,8 m, wykonana ze stali szlachetnej [ ] Mocowanie do poręczy zbiornika

[ ] Zestaw montażowy ze stelażem dla 1 analizatora

- Armatura montażowa dla wszystkich systemów filtracji próbek

[ ] Armatura montażowa do modułu filtrów

[ ] Armatura montażowa do jednostki sterującej

- Armatura montażowa sondy UV do pomiaru azotanów

[ ] Zestaw montażowy z adapterem 90°, stal szlachetna

Rozwiązanie

[ ] Prezentacja przez producenta różnych działających instalacji referencyjnych, wliczając algorytm

Serwis

[ ] Serwis producenta obejmuje uruchomienie urządzenia, w tym podstawowe szkolenie z zakresu obsługi oraz wydanie certyfikatu sprawdzenia urządzenia.

[ ] Umowa serwisowa obejmuje wszelkie rekomendowane przez producenta czynności konserwacyjne, regularną kalibrację oraz wszelkie niezbędne naprawy w okresie od uruchomienia urządzenia do akceptacji użytkownika końcowego / odbioru przez zakład oraz przez pierwsze 12 miesięcy użytkowania.

[ ] Producent zapewni zdalny monitoring systemu, wliczając w to analizator wydajności systemu, w tym analizę jego wydajności, rekomendację usprawnień oraz tworzenie raportów eksploatacyjnych dla klienta.

Branża:	Hach

Produkt:	Moduł RTC105 N/DN System kontroli procesu nitryfikacji i denitryfikacji w czasie rzeczywistym z diagnostyką predykcyjną Prognosys

Analizator azotu amonowego online Amtax sc

System filtracji próbek Filtrax

Sonda UV azotanów Nitratax plus sc

Uniwersalny wielokanałowy przetwornik SC1000