NOTA: la seguente specifica contiene aree evidenziate con il simbolo [ ]. In queste aree il tecnico deve effettuare una selezione, aggiungere informazioni specifiche relative al progetto ed eliminare quelle che non si applicano al progetto specifico.

Soluzione per il controllo della nitrificazione in tempo reale con diagnostica predittiva

Soluzione di ottimizzazione standard che utilizza un algoritmo proprietario in esecuzione su un processore dedicato. L’algoritmo calcola il livello di intensità di aerazione ottimale in base al carico di ammonio, ai solidi in sospensione nella miscela areata, alla temperatura e alla portata dell’impianto. Il sistema include analizzatori di ammonio per affluente ed effluente, sistema di filtrazione, sensore per solidi in sospensione totali e controller.

Una funzionalità di diagnostica predittiva integrata aumenta il tempo operativo disponibile. La diagnostica predittiva produce avvisi su imminenti azioni manutentive in quanto monitora i componenti interni dello strumento e controlla i requisiti di manutenzione. Il controller visualizza indicatori di stato per ogni sensore con funzionalità di diagnostica predittiva.

Dati Tecnici

Processore dedicato:

Condizioni operative	0 - 50 °C

max. 95% di umidità relativa, senza condensa

Condizioni di stoccaggio

-25 - 85 °C

Montaggio	Guida DIN EN50022 35*15

Dimensioni	165 mm x 120 mm x 96 mm (Lungh. x Largh. x Altezza)

Peso	Circa 0,9 kg

Requisiti Alimentazione (Voltaggio)

24 V DC / 90-240 VCA

Processore	Pentium1, compatibile MMX, frequenza di clock 500 MHz

Memoria Flash	Scheda Flash compatta 2 GB

Memoria di lavoro interna

RAM DDR 256 MB

Sistema operativo	Microsoft Windows2 CE o Microsoft Windows Embedded Standard

Software di controllo	Twincat PLC Runtime o Twincat NC PTP Runtime

Bus di sistema	ISA 16 bit (standard PC/104)

Interfaccia	RJ 45 (Ethernet), 10/100 Mbit/s

LED diagnostici	Alimentazione, velocità LAN, attività LAN, stato TC, accesso Flash Slot di espansione	Slot per scheda Flash compatta tipo II con meccanismo di espulsione Orologio interno	Orologio con buffer della batteria per ora e data (batteria sostituibile) Ingresso analogici	2x 4-20 mA per misura delle portate

Uscite analogiche e funzioni

4-20 mA per la modulazione del setpoint variabile di OD

Uscite digitali	1 canale: 1 x per le soffianti e 1 x allarme

Sonda di processo per misure di torbidità con diagnostica predittiva

Sonda di processo per monitoraggio e misurazione continui di torbidità o di torbidità e solidi sospesi. Il metodo di misurazione della torbidità e dei solidi sospesi sarà composto da un fotometro a infrarossi/luce diffusa a doppio raggio (misurazione della torbidità a norma DIN ISO EN 27027, misurazione dei solidi sospesi totali (TSS) equivalente a DIN

38414). La misurazione è indipendente dal colore. Il sensore è calibrato in fabbrica e non ha bisogno di alcuna calibrazione prima dell’uso. Consente di stabilire fino a 5 punti di calibrazione con una sola calibrazione. Il sensore richiede un controller digitale universale. Il sensore possiede una funzionalità di diagnostica predittiva integrata, che aumenta il tempo operativo disponibile. La diagnostica predittiva produce avvisi su imminenti azioni manutentive in quanto monitora i componenti interni dello strumento e controlla i requisiti di manutenzione. Quando è connesso a un controller adeguato, il controller visualizza indicatori di stato per ogni sensore con funzionalità di diagnostica predittiva.

Dati Tecnici

Sonda di processo per misure di torbidità per immersione in vasche aperte, versione 1

Parametro	Torbidità

Range di misura:

torbidità

Range di misura:

contenuto - TSS

0,001 - 4000 NTU

-

Sonda di processo per misure di torbidità per immersione in vasche aperte, versione 2

Parametro	Solidi sospesi, torbidità

Range di misura:

torbidità

Range di misura:

contenuto - TSS

0,001 - 4000 NTU

0,001 mg/L - 50 g/L

Sonda di processo per misure di torbidità per immersione in vasche aperte, versione 3

Parametro	Solidi sospesi ad alto range, torbidità

Range di misura:

torbidità

Range di misura:

contenuto - TSS

0,001 - 4000 NTU

0,001 mg/L - 500 g/L (Il limite superiore dipende dalle caratteristiche del campione)

Sonda di processo per misure di torbidità per inserimento in tubi, versione 4

Parametro	Solidi sospesi, torbidità

Range di misura:

torbidità

Range di misura:

contenuto - TSS

0,001 - 4000 NTU

0,001 mg/L - 50 g/L

Sonda di processo per misure di torbidità per inserimento in tubi, versione 5

Parametro	Solidi sospesi ad alto range, torbidità

Range di misura:

torbidità

Range di misura:

contenuto - TSS

0,001 - 4000 NTU

0,001 mg/L - 500 g/L (Il limite superiore dipende dalle caratteristiche del campione)

Sonda di processo per misure di torbidità (generalmente per tutte le versioni)

Unità	Torbidità: selezionabile dall’utente - NTU, FNU o TE/F

Solidi sospesi: selezionabile dall’utente - g/L, mg/L, ppm, o % solidi

Accuratezza	Torbidità fino a 1000 NTU: senza calibrazione <5% del valore misurato ±0,01 NTU, con calibrazione <1% del valore misurato ±0,01 NTU

Riproducibilità	Torbidità: < 1 %

Contenuto di solidi sospesi: < 3 %

Tempo di risposta T90	1 - 300 s regolabile

Metodo di taratura	Torbidità: standard alla formazina o standard Stablcal (a 800 NTU). Solidi sospesi: specifici

per campione, basati sull’analisi TSS gravimetrica con fattore di correzione.

Certificazioni	CE

Flusso	Max 3 m/s (la presenza di bolle d’aria influisce sulla misura)

Temperatura di lavoro	0 - 40 °C

Intervallo di pressione	PVC: 1 bar o 10 m (solamente per versione 1, versione 2 e versione 3)

Sonda ad inserimento di acciaio inox: 6 bar o 60 m (indisponibile per versione 1)

Materiale	Supporto ottica e guaina: acciaio inox 1.4571; Braccio spazzola: acciaio inox 1.4581; Gommino spazzola: gomma siliconica (standard) Opzionale: Viton (LZX578); Asta spazzola: acciaio inox 1.4571

Peso	A immersione: acciaio inox: 1,38 kg, PVC: 0,52 kg

A inserimento: acciaio inox: 2,4 kg

Lunghezza del cavo	10 m (cavi di prolunga opzionali disponibili)

Analizzatore di ammonio in linea con diagnostica predittiva

Analizzatore per il monitoraggio di NH4-N e NH4 in acqua. Per il metodo di misura viene utilizzato un elettrodo sensibile al gas (GSE) che effettua la misura convertendo la fase liquido-gas. L’analizzatore si calibra e si pulisce automaticamente. È in grado di effettuare misure a intervalli di 5 minuti ed è equipaggiato con logica di autodiagnostica. Comprende un sensore di umidità per rilevare le perdite e dare inizio automaticamente a uno spegnimento di sicurezza. L’analizzatore richiede la presenza di un controller digitale universale (si raccomanda SC1000).

L’analizzatore è dotato di una funzionalità di diagnostica predittiva integrata, che aumenta il tempo operativo disponibile. La diagnostica predittiva produce avvisi su imminenti azioni manutentive in quanto monitora i componenti interni dello strumento e controlla i requisiti di manutenzione. Quando è connesso a un controller adeguato (SC1000), il controller visualizza indicatori di stato per ogni sensore con funzionalità di diagnostica predittiva.

Dati Tecnici

Analizzatore Online Ammonio per Intervallo 1

Metodo di misura	Elettrodo sensibile al gas (GSE) con cappuccio a membrana a vite

Intervallo di misura	0,02 - 5,0 mg/L NH4-N

Limite di rilevamento	0,02 mg/L NH4-N

Accuratezza	1 mg/L: 3 % + 0,02 mg/L  ; > 1 mg/L: 5 % + 0,02 mg/L

Riproducibilità	2 % + 0,02 mg/L

Analizzatore Online Ammonio per Intervallo 2

Metodo di misura	Elettrodo sensibile al gas (GSE) con cappuccio a membrana a vite

Intervallo di misura	0,05 - 20,0 mg/L NH4–N

Limite di rilevamento	0,05 mg/L NH4–N

Accuratezza	Mediante soluzioni standard: 3 % + 0,05 mg/L

Riproducibilità	2 % + 0,05 mg/L

Analizzatore Online Ammonio per Intervallo 3

Metodo di misura	Elettrodo sensibile al gas (GSE) con cappuccio a membrana a vite

Intervallo di misura	1,0 - 100 mg/L NH4-N

Limite di rilevamento	1,0 mg/L NH4-N

Accuratezza	Con soluzioni standard: 3 % + 1,0 mg/L

Riproducibilità	2 % + 1,0 mg/L

Analizzatore Online Ammonio per Intervallo 4

Metodo di misura	Elettrodo sensibile al gas (GSE) con cappuccio a membrana a vite

Intervallo di misura	10,0 - 1000 mg/L NH4-N

Limite di rilevamento	10 mg/L NH4-N

Accuratezza	Con soluzioni standard: 4,5 % + 10 mg/L

Riproducibilità	2 % + 10 mg/L

Analizzatore Online Ammonio (per tutti gli intervalli)

Tempo di risposta	< 5 min

Intervallo di misura	5 - 120 min , regolabile su 5 min

Intervallo pH	5 - 9 pH

Intervallo di pressione	-30 - 50 mbar con preparazione del campione in continuo; al contenitore di troppo pieno

Tolleranza ai cloruri	Concentrazione max Cl-: 1.000 mg/L

Condizioni operative	Modello Indoor: 5 - 40 °C; 95 % umidità relativa, senza condensa

Modello Outdoor: -20 - 45 °C; 95 % umidità relativa, senza condensa

Temperatura del campione

4 - 40 °C

Qualità del campione	Ultrafiltrato o assimilabile

Flusso	1 - 20 L/h Campione

Requisiti Alimentazione (Voltaggio)

Requisiti

Alimentazione (Hz)

115 o 230 VCA, fornita dal controller o da separata power box

50 Hz

Dimensioni (H x L x P)	Modello Indoor: 720 mm x 540 mm x 370 mm

Modello Outdoor: 720 mm x 540 mm x 390 mm

Lunghezza del cavo	Cavo dati di 2 m fissato all’analizzatore

Peso	Senza sistema preparazione campione e senza reagenti chimici

Materiale	ASA/PC resistente a UV

Grado di protezione	Modello Indoor: IP54

Modello Outdoor: IP55

Sistema di filtrazione del campione per analizzatori da processo

Strumento di preparazione del campione immerso e indipendente per campionamento in continuo. Il sistema utilizza moduli a due membrane per rimuovere i solidi sospesi. È in grado di rifornire fino a tre strumenti di misura. Il sistema è dotato di una funzione autopulente a bolle d’aria. Le particelle di dimensioni superiori agli 0,15 µm sono separate dalla corrente del campione. Un allarme automatico informa dei cali di flusso e un secondo allarme può determinare lo spegnimento se il flusso diminuisce ulteriormente. È dotato di un alloggiamento in acciaio inox, adatto all’installazione esterna.

Dati Tecnici

Dimensioni	Unità di controllo: 430 x 530 x 220 mm (L x H x P)

Alloggiamento modulo filtrante: 340 x 500 x 92 mm (L x H x P)

Peso	Unità controllo: circa 22 kg

Alloggiamento modulo con tubo aspirazione 5 m: circa 9 kg

Tubo campione 10 m: circa 5 kg Tubo campione 20 m: circa 10 kg Tubo campione 30 m: circa 15 kg Tubo di montaggio 2 m: circa 5 kg

Volume del campione	Circa 900 mL/h adatto a un massimo di 3 fotometri da processo.

Uscita	Due contatti puliti programmabili (115 V o 230 V, max 3 A)

Lunghezza tubo	Tubo aspirazione: 5 m riscaldato

Tubo campione: 2 m non riscaldato o 10 m, 20 m, 30 m riscaldato

Requisiti di manutenzione

Temperatura del campione

Circa: 1 ora / mese in applicazioni tipiche

5 - 40 °C

Temperatura ambiente	-20 - 40 °C

Intervallo pH	5 - 9 pH

Grado di protezione	IP68 (unità campione); IP55 (unità controllo)

Requisiti Alimentazione (Voltaggio)

Requisiti

Alimentazione (Hz)

115/230 VCA

50 - 60 Hz

Certificazioni	CE, UL, CSA

Controller universale multiparametro con funzionalità di diagnostica predittiva

Controller universale multiparametro in grado di misurare fino a 17 parametri separati relativi alla qualità dell’acqua. I sensori digitali forniscono la possibilità di connessione plug-and-play. Output dati disponibile con Modbus RS485 e TCP/ IP, Profibus DP, comunicazione wireless GPRS/GSM o Ethernet/LAN. Il controller è alimentato in CA 110-240 V, 50/60

Hz. Opzione di quattro relè con alimentazione e sette opzioni di controllo di programmazione degli stessi. Fino a dodici (12) uscite opzionali 0/4-20 mA con possibilità di programmazione degli allarmi e sette opzioni separate di controllo della programmazione delle uscite. Menu interfaccia utente disponibile in 26 lingue. Alloggiamento con certificazione IP65. Utilizza moduli display e moduli sonda. Ogni rete può gestire fino a 32 sensori. Per il controller è disponibile una funzionalità di diagnostica predittiva integrata opzionale, che aumenta il tempo operativo disponibile dei sensori. La diagnostica predittiva produce avvisi per imminenti azioni manutentive monitorando i componenti interni dello strumento e controllando i requisiti di manutenzione. Quando possiede tale dotazione, il controller visualizza indicatori di stato per ogni sensore con funzionalità di diagnostica predittiva.

Dati Tecnici

Temperatura di lavoro	-20 - 55 °C (da -4 a 131 °F), umidità relativa da 0 a 95%, senza condensa

Condizioni di stoccaggio

Requisiti Alimentazione (Voltaggio)

Requisiti

Alimentazione (Hz)

-20 - 70 °C (da -4 a 158 °F), umidità relativa da 0 a 95%, senza condensa

100 - 240 VCA, 24 V DC

50/60 Hz

Display	Touch screen vetro/vetro da ¼” VGA grafico e retroilluminato a colori TFT, altamente

resistente, 320 x 240 pixel

Display	11,4 x 8,6 cm

Allarme	Punto di allarme inferiore, banda morta del punto di allarme inferiore, punto di allarme superiore, banda morta del punto di allarme superiore, ritardo di spegnimento e ritardo di accensione

Relè	Fino a quattro contatti SPDT, configurabili dall’utilizzatore, certificati per carico resistivo massimo di 5 A a 100-230 V CA per modulo sonda. Con moduli sonda aggiuntivi sono disponibili ulteriori relè.

Ingressi	Fino a 12 segnali analogici 0-20 mA, impedenza massima 500 ohm per modulo sonda. Con moduli sonda aggiuntivi sono disponibili ulteriori ingressi.

Uscita	Fino a 12 segnali analogici 0/4-20 mA, impedenza massima 500 ohm per modulo sonda.

Con moduli sonda aggiuntivi sono disponibili ulteriori uscite analogiche. Comunicazione

digitale opzionale tramite Modbus (RS485) e Profibus DP/V1.

Uscite analogiche:

funzioni

PID, phasing alto/basso, setpoint, banda morta, timer di sovralimentazione, ritardo di spegnimento, ritardo di accensione

Comunicazione	Modbus (RS485): comunicazione/connessione di rete avanzate con sistemi PLC o SCADA

direttamente dall’analizzatore

Profibus DP/V1 (certificato)

Modulo cellulare GSM/GPRS Quad-band (approvato da FCC e IC, solo UE e USA) Porta di servizio Ethernet, RJ45, 10 MB/s

Configurazioni di

montaggio

Superficie, pannello, tubo (orizzontale e verticale) con parasole opzionale

Grado di protezione	IP65

Materiale	Alloggiamento in ABS (modulo display) e in metallo (modulo sonda) con finitura resistente

alla corrosione

Dimensioni (H x L x P)	150 mm x 315 mm x 250 mm

Certificazioni	Certificazioni europee:

CE secondo 73/23/CEE e 89/336/CEE TUV-GS secondo EN 61010-1

EN 61326, emendamenti 1 e 2

Peso	Circa 6,5 kg (in base alla configurazione)

Fornitura

[ ] (Cancellare le voci non necessarie)

Processore dedicato

[ ] Selezionare l’opzione seguente a uno o due canali e cancellare l’altra

[ ] Versione a 1 canale

[ ] Versione a 2 canali

Analizzatore di ammonio

[ ] Nota: è necessario selezionare uno strumento tra gli otto elencati di seguito e cancellare gli altri sette

Strumento analitico

[ ] Analizzatore di ammonio online per range 1, omologazione IP54 per installazione in interni [ ] Analizzatore di ammonio online per range 2, omologazione IP54 per installazione in interni [ ] Analizzatore di ammonio online per range 3, omologazione IP54 per installazione in interni [ ] Analizzatore di ammonio online per range 4, omologazione IP54 per installazione in interni

[ ] Analizzatore di ammonio online per range 1, omologazione IP55 per installazione in esterni [ ] Analizzatore di ammonio online per range 2, omologazione IP55 per installazione in esterni [ ] Analizzatore di ammonio online per range 3, omologazione IP55 per installazione in esterni [ ] Analizzatore di ammonio online per range 4, omologazione IP55 per installazione in esterni

[ ] Selezionare l’opzione seguente a uno o due canali e cancellare l’altra

[ ] Versione a 1 canale

[ ] Versione a 2 canali

Sistema di filtrazione dei campioni

[ ] Nota: selezionare una delle seguenti cinque opzioni di filtrazione dei campioni e cancellare le altre quattro

[ ] Sistema di filtrazione dei campioni con flessibile riscaldato di 2 m

[ ] Sistema di filtrazione dei campioni con flessibile non riscaldato di 2 m

[ ] Sistema di filtrazione dei campioni con flessibile riscaldato di 10 m [ ] Sistema di filtrazione dei campioni con flessibile riscaldato di 20 m [ ] Sistema di filtrazione dei campioni con flessibile riscaldato di 30 m

Controller

[ ] Nota: ciascuna rete SC1000 deve disporre di almeno un modulo display collegato a uno dei moduli sonda nella rete suddetta. Scegliere il modulo display se la rete ne è sprovvista.

[ ] Modulo display

[ ] Scheda relè

[ ] Nota: in un modulo sonda SC1000 è possibile includere fino a un totale di 2 schede del seguente elenco: [ ] Scheda Profibus DP

[ ] Scheda Modbus RS485

[ ] 1 [ ] 2 schede di ingresso 4-20 mA (ciascuna dotata di 4 ingressi) [ ] 1 [ ] 2 schede di uscita 4-20 mA (ciascuna dotata di 4 uscite)

Sensore per solidi in sospensione totali Strumento analitico

[ ] Sensore per solidi in sospensione totali a inserimento

Accessori

Materiale di montaggio

- Materiale di montaggio per l’analizzatore di ammonio

[ ] Tubo di prolunga, 1,0 m, in acciaio inox

[ ] Tubo di prolunga, 1,8 m, in acciaio inox

[ ] Montaggio su guida [ ] Kit per montaggio su cavalletto, adatto per 1 analizzatore

- Materiale di montaggio per ciascun sistema di filtrazione dei campioni

[ ] Set di montaggio per supporto modulo

[ ] Set di montaggio per unità di controllo

- Materiale di montaggio per il sensore per solidi in sospensione totali [ ] Raccordo di sicurezza con valvola a sfera per applicazione in linea [ ] Raccordo con valvola a sfera per applicazione Tri-clamp

[ ] Morsetto per raccordo a saldare per applicazione Tri-clamp Soluzione

[ ] Il produttore deve mostrare le varie installazioni operative della soluzione, incluso l’algoritmo

Servizi

[ ] Servizi di assistenza del produttore per l’avvio dello strumento per includere la formazione operativa di base e la

certificazione delle prestazioni dello strumento.

[ ] Accordo di assistenza del produttore che comprende tutta la manutenzione preventiva raccomandata dallo stesso, calibrazioni programmate con regolarità e qualunque riparazione necessaria a partire dall’avviamento del dispositivo fino all’accettazione dell’utilizzatore finale/cessione dello stabilimento e per i primi 12 mesi di gestione dell’utilizzatore finale dopo la cessione.

[ ] Il produttore deve fornire al cliente il controllo in remoto del sistema, incluso l’analizzatore per le prestazioni del sistema, i suggerimenti per migliorare il processo e la documentazione con i dati operativi.

Brand:	Hach

Prodotto:	Soluzione per il controllo della nitrificazione in tempo reale, basata sul modulo RTC103 N,

con diagnostica predittiva Prognosys

Sensore per solidi in sospensione totali online Solitax sc

Analizzatore di ammonio online Amtax sc Sistema di filtrazione dei campioni Filtrax Controller multiparametro universale SC1000