Analyseur colorimétrique de chlore

L’analyseur en ligne de chlore utilise la chimie DPD colorimétrique pour mesurer le chlore libre ou total dans l’eau à intervalles de 2,5 minutes. La méthode d’analyse n’est pas affectée par les changements de la concentration en chlore, le pH de l’échantillon, la température, le débit ou la pression. Lance un auto-test et un auto-témoin entre chaque point d’analyse pour compenser la couleur, la turbidité et les modifications de l’échantillon dans l’intensité de la lumière en raison des fluctuations de tension ou du vieillissement des sources lumineuses. L’analyseur peut fonctionner sans surveillance pendant 30 jours. Les opérations mensuelles de maintenance de l’analyseur peuvent s’effectuer en

15 minutes, en incluant le temps nécessaire au remplacement des réactifs et au nettoyage de la cellule colorimétrique. Aucun outil spécifique n’est requis. Conforme à la règlementation américaine EPA 40 CFR 140.74. Calibré en usine à l’aide d’une courbe de calibration électronique préprogrammée dans l’instrument. Ne nécessite aucune recalibration. Deux alarmes sélectionnables par l’utilisateur pour : alarme relative à la concentration de l’échantillon, avertissement relatif au système de l’analyseur et alarme relative à la désactivation du système de l’analyseur. Chaque alarme est équipée d’un relais SPDT avec contacts homologués pour une charge résistive de 5 A à 230 V CA.

# Données techniques

| Plage de mesure | 0 à 5 mg/L chlore résiduel libre et total |
| --- | --- |
| Précision | ± 5 % ou ± 0,03 mg/L Cl2, selon la valeur la plus élevée |
| Limite de détection | 0,03 mg/L (ppm) |
| Durée d’analyse | 2,5 min |
| Pression d’entrée | 1 à 5 psig (0.07 à 0.34 bar), 1.5 psi est optimum |
| Entrée | Tube en polyéthylène avec diamètre extérieur de 0,63 cm (¼ pouce), raccord à déconnexion rapide |
| Purge | Flexible de 1,27 cm (½ pouce) de diamètre intérieur, raccord cannelé |
| Purge d’air | 0,17 m³/h qualité de l’appareil d’air à 1,4 bar max. avec tube de 0,63 cm (¼ pouce) de diamètre extérieur, raccord à déconnexion rapide |
| Débit de l’échantillon | 200 à 500 mL Minimum requis par minute |
| Température de l’échantillon | 5 à 40 °C (41 à104 °F) |
| Plage de température | 5 à 40 °C max. |
| Humidité de fonctionnement | Jusqu’à 90 % à 40 °C (104 °F) maximum |
| Interférences | D’autres agents d’oxydation tels que le bromure, le dioxyde de chlore, le permanganate et l’ozone entraîneront une interférence positive. Le chrome hexavalent entraînera une interférence positive : 1 mg/L Cr6+= environ 0,02 mg/L Cl2. La dureté ne doit pas excéder 1000 mg/L CaCO3. |
| Sorties d’enregistreur | Une sortie 0/4 - 20 mA programmable sur l’échelle de la gamme allant de 0 à 5 mg/L. Impédance de charge recommandée 3,6 à 500 ohms, 130 V avec isolement par rapport à la terre. |
| Alarme | Deux alarmes sélectionnables pour : alarme relative à la concentration de l’échantillon, avertissement relatif au système de l’analyseur et alarme relative à la désactivation du système de l’analyseur. Chaque alarme est équipée d’un relais SPDT avec contacts homologués pour une charge résistive de 5 A à 230 V CA. |
| Certifications | Europe, certifié CE avec : EN 61326-1 CISPR 11 EN 61010-1 IEC 60529 |
| Alimentation (tension) | 100 - 115/230 V AC |
| Alimentation électrique (Amps) | 2,5 A |
| Caractéristique électrique (Hz) | 50/60 Hz |
| Affichage | Affichage LCD 9 cm (3½ pouces) des mesures et ligne de texte de défilement alphanumérique à 6 caractères |

| Source de lumière | DEL (diode électroluminescente) de classe 1 avec longueur d’onde maximale de 520 nm ; durée de vie estimée à 50 000 heures minimum |
| --- | --- |
| Boîtier | Plastique ABS, deux fenêtres transparentes en polycarbonate, homologué IP62 lorsque la porte avec joint est verrouillée. |
| Classe de protection du boîtier | IP62 |
| Montage | Montage mural |
| Dimensions (L x P x H) | 454 mm x 314 mm x 179 mm |
| Poids | 10,49 kg |

Fourniture

[ ] (Supprimer les éléments inutiles)

Instrument analytique

[ ] (Sélectionner au moins 1 option) [ ] Analyseur de chlore libre

[ ] Analyseur de chlore total

Accessoires

[ ] Réactifs pour un mois

[ ] Kit d’entretien avec tubulure préassemblée [ ] Kit de conditionnement d’échantillons

[ ] Régulateur de pression, crépine et robinet d’arrêt [ ] Manuel d’utilisation

[ ] Cordon d’alimentation

[ ] Colorimètre de poche pour chlore libre et total (combinaison gammes haute et basse)

Matériel de montage [ ] Kit d’installation

[ ] Kit de montage mural

Services

[ ] Le fabricant se chargera de démarrer l’instrument et assurera une formation opérationnelle de base, ainsi que la certification des performances de l’instrument.

[ ] Contrat de service du fabricant couvrant toutes les mesures de maintenance préventive préconisées par le fabricant, les étalonnages planifiés à intervalles réguliers et toutes réparations nécessaires, de la mise en service de l’équipement à l’acceptation par l’utilisateur final/la sortie d’usine, puis pendant les 12 premiers mois d’utilisation par l’utilisateur final à compter de la sortie d’usine.

Marque:	Hach

Produit:	Analyseur colorimétrique de chlore CL17

# Text boxes

A NOTER: les spécifications ci dessous contiennent des zones marquées par un symbole [ ]. Dans ces zones, l’ingénieur doit faire une sélection, ajouter des spécifications, des informations relatives au projet et doit effacer ce qui n’est pas applicable au projet spécifique.