A NOTER: les spécifications ci dessous contiennent des zones marquées par un symbole [ ]. Dans ces zones, l’ingénieur doit faire une sélection, ajouter des spécifications, des informations relatives au projet et doit effacer ce qui n’est pas applicable au projet spécifique.

Module de contrôle du phosphore en temps réel avec diagnostic prédictif

Solution standardisée d’optimisation des produits chimiques utilisant un algorithme fonctionnant avec un processeur

dédié. L’algorithme calcule le débit d’alimentation optimal en coagulant pour le traitement physico-chimique du

phosphore sur la base de la mesure en ligne en ortho-phosphate et du débit transitant sur l’installation. Il fournit un signal de dosage de réactifs en boucle ouverte ou fermée à des pompes d’alimentation en produits chimiques pour maintenir des concentrations en ortho-phosphates cohérentes dans les eaux traités. Le système comprend un analyseur d’orthophosphate, un système de filtration et un transmetteur. L’instrument dispose d’une fonctionnalité de diagnostics prédictifs intégrée. Les diagnostics prédictifs vous informent des opérations de maintenance à venir en surveillant les composants internes de l’instrument et en effectuant un suivi des besoins d’entretien. Le transmetteur affiche des indicateurs d’état pour chaque capteur disposant d’une fonctionnalité de diagnostic prédictif.

Données techniques

Processeur dédié :

Conditions de service	0 à 50 °C

95 % d’humidité relative maximum, sans condensation

Conditions de stockage

-25 à 85 °C

Montage	Rail DIN EN50022 35*15

Dimensions	165 mm x 120 mm x 96 mm (L x l x H)

Poids	Environ 0,9 kg

Alimentation (tension)	24 V DC / 90-240 V AC

Processeur	Pentium1, compatible MMX, fréquence d’horloge de 500 MHz

Mémoire flash	Carte flash compacte de 2 Go

Mémoire vive interne	DDR-RAM de 256 Mo

Système d‘exploitation   Microsoft Windows2 CE ou Microsoft Windows Embedded Standard

Logiciel de régulation	Twincat PLC Runtime ou Twincat NC PTP Runtime

Bus de système	Bus ISA 16 bits (standard PC/104)

Interface	RJ 45 (Ethernet), 10/100 Mbit/s

DEL de diagnostic	Puissance, vitesse LAN, activité LAN, état TC, accès flash

Emplacement pour extension

Carte mémoire flash compacte de type II avec mécanisme d’éjection

Horloge interne	Horloge sauvegardée par pile pour l’heure et la date (la pile peut être remplacée)

Entrées analogiques	4-20 mA pour mesure de débit

Sorties analogiques	4-20 mA pour pompe de dosage

Sorties numériques	1 canal : 1 pour une pompe de dosage et 1 pour une alarme

Analyseur de phosphate en ligne avec diagnostics prédictifs

Analyseur pour la mesure d’orthophosphate dans l’eau. Le phosphate est mesuré au moyen de la méthode colorimétrique vanadomolybdique jaune. L’analyseur procède automatiquement à l’étalonnage du point zéro, sans utiliser de solution étalon. La précision est assurée en compensant la couleur d’arrière-plan de l’échantillon au début de chaque cycle de mesure. Le processus d’auto-nettoyage s’effectue automatiquement. Capacité de mesure selon des intervalles de 5 minutes. L’analyseur dispose de routines d’auto-diagnostic. Il inclut un capteur d’humidité servant à détecter les fuites et à procéder automatiquement à un arrêt de sécurité. Utilise une pompe à pistons radiaux. L’analyseur nécessite un transmetteur numérique universel.

L’analyseur dispose d’une fonctionnalité de diagnostics prédictifs intégrée qui augmente le temps de fonctionnement disponible. Les diagnostics prédictifs vous informent des opérations de maintenance à venir en surveillant les composants internes de l’instrument et en effectuant un suivi des besoins d’entretien. Lorsqu’il est connecté à un transmetteur équipé correctement, le transmetteur affiche des indicateurs d’état pour tout capteur disposant de la fonctionnalité de diagnostics prédictifs.

Données techniques

Analyseur en ligne de phosphates pour les gammes basses Méthode de mesure	Méthode photométrique vanadomolybdique Plage de mesure	0,05 à 15,0 mg/L PO4-P

Limite de détection	0,05 mg/L PO4-P

Précision	± 2 % + 0,05 mg/L

Reproductibilité	2 % + 0,05 mg/L

Consommation de réactifs

500 mL/mois

Analyseur en ligne de phosphates pour les gammes fortes Méthode de mesure	Méthode photométrique vanadomolybdique Plage de mesure	1,0 à 50 mg/L PO4–P

Limite de détection	1,0 mg/L PO4-P

Précision	± 2 % + 1,0 mg/L

Reproductibilité	2 % + 1,0 mg/L

Consommation de réactifs

1000 mL/mois

Analyseur en ligne de phosphates ( en général pour les gammes basses et hautes)

Echelle de pH	5 à 9 pH

Plage de pression	-30 à 50 mbar avec préparation de l’échantillon en continu ; au niveau du récipient de dépassement

Temps de réponse T90	< 5 min

Intervalle de mesure	5 à 120 min (valeurs fixes sélectionnables)

Conditions de service	Modèle intérieur: 5 à 40 °C ; 95 % d’humidité relative sans condensation

Modèle extérieur: -20 à 45 °C ; 95 % d’humidité relative sans condensation

Température de

l’échantillon

4 à 45 °C

Qualité d’échantillon	Ultra-filtré ou comparable

Écoulement	1 à 20 L/h échantillon

Alimentation (tension)	115 ou 230 VAC, alimenté par le transmetteur universel ou bien une alimentation externe

Caractéristique électrique (Hz)

50 Hz

Dimensions (L x P x H)	Modèle intérieur: 720 mm x 540 mm x 370 mm

Modèle extérieur: 720 mm x 540 mm x 390 mm

Longueur de câble	Câble de données de 2 m fixé à l’analyseur

Poids	Sans le système de préparation de l’échantillon et sans les réactifs 29 kg ( modèle intérieur)

ou 31 kg (modèle extérieur)

Matériel	Résistant aux UV ASA/PC

Système de filtration d’échantillons pour les photomètres de procédé

Instrument de préparation d’échantillon autonome et immergé pour l’échantillonnage continu. Le système utilise deux modules à membrane pour retirer les solides en suspension. Est capable d’alimenter jusqu’à trois instruments de mesure. Le système est équipé d’une fonction d’auto-nettoyage avec des bulles d’air. Les particules supérieures à

0,15 µm sont séparées du flux d’échantillon. Une alarme automatique vous informe lorsque le débit se réduit et une deuxième alarme peut arrêter le système si le débit continue de se réduire. Boîtier en acier inoxydable adapté à l’installation en extérieur.

Données techniques

Dimensions	Unité de commande : 430 x 530 x 220 mm (L x H x P) Support de module : 340 x 500 x 92 mm (L x H x P)

Poids	Unité de commande: approx. 22 kg

Module support avec 5 m de tuyaux: approx. 9 kg

Tube échantillon 10 m: approx. 5 kg Tube échantillon 20 m: approx. 10 kg Tube échantillon 30 m: approx. 15 kg Tuyau de montage 2 m: approx. 5 kg

Volume d’échantillon	Environ 900 mL/h convient à 3 photomètres de procédé au maximum

Sorties	Deux contacts libres de potentiel programmables (115 V ou 230 V, max. 3 A)

Longueur de tuyau	Tuyau d’aspiration : 5 m chauffé

Tuyau échantillon : 2 m non chauffé ou 10 m, 20 m, 30 m chauffé

Exigences d’entretien	Environ 1 h/mois pour des applications types

Température de

l’échantillon

5 à 40 °C

Température ambiante	-20 à 40 °C

Echelle de pH	5 à 9 pH

Classe de protection du boîtier

IP68 (unité de prélèvement); IP55 (unité de contrôle)

Alimentation (tension)	115/230 V CA

Caractéristique électrique (Hz)

50 - 60 Hz

Certifications	CE, UL, CSA

Transmetteur multiparamètres universel avec capacité de diagnostic prédictif

Transmetteur multiparamètres universel capable de mesurer jusqu’à 17 paramètres différents de qualité de l’eau. Les capteurs numériques permettent une connexion « Plug-and-Play ». Sortie de données disponible avec Modbus RS485 et TCP/IP, Profibus DP, communications sans fil GPRS/GSM ou Ethernet/LAN. Transmetteur alimenté en 110-240 V CA,

50/60 Hz. Option de quatre relais alimentés avec sept options de contrôle de programmation des relais. Option avec jusqu’à douze (12) sorties 0/4-20 mA avec capacité de programmation des alarmes et sept options distinctes pour le contrôle de la programmation des sorties. Menus d’interface utilisateur disponibles en 26 langues. Boîtier IP65. Utilise les modules d’affichage et de sonde. Un module d’affichage peut fonctionner avec jusqu’à quatre modules de sonde sur le même réseau. Chaque réseau est capable de gérer jusqu’à 32 capteurs. Le transmetteur permet d’intégrer une

fonctionnalité de diagnostics prédictifs augmentant la disponibilité opérationnelle des capteurs. Les diagnostics prédictifs vous informent des opérations de maintenance à venir en surveillant les composants internes de l’instrument et en effectuant un suivi des besoins d’entretien. Lorsque le transmetteur dispose de cette option, il affiche des indicateurs d’état pour chaque capteur disposant d’une fonctionnalité de diagnostic prédictif.

Données techniques

Plage de température	-20 à 55 °C (-4 à 131 °F), 0 à 95% humidité relative sans condensation

Conditions de stockage

-20 à 70 °C (-4° à 158 °F), 0 à 95% d’humidité relative sans condensation

Alimentation (tension)	100 - 240 V AC, 24 V DC

Caractéristique électrique (Hz)

50/60 Hz

Affichage	Ecran couleur graphique TFT VGA en verre/verre tactile de 0,25 pouce avec rétroéclairage,

haute résistance de 320 x 240 pixels

Zone de visualisation

de l’affichage

11,4 x 8,6 cm

Alarme	Point d’alarme bas, point d’alarme bas en zone neutre, point d’alarme haut, point d’alarme haut en zone neutre, délai d’arrêt et délai d’activation

Sorties digitales	Jusqu’à quatre contacts SPDT, configurables par l’utilisateur avec une charge résistive maximale de 5 A, 100 à 230 V CA, par module de sonde. Des relais supplémentaires peuvent être ajoutés en installant d’autres modules de sonde.

Entrées	Jusqu’à 12 voies analogiques 0-20 mA, impédance max. 500 Ohms par embase.  Entrées supplémentaires possibles avec des modules supplémentaires.

Sorties	Jusqu’à 12 voies analogiques  0/4-20 mA, impédance max. 500 Ohms / embase.

Sorties analogiques supplémentaires via modules. Communication Modbus (RS485),

Profibus DP/V1.

Sorties analogiques :

mode fonctionnel

PID, phase élevée/basse, point de consigne, zone neutre, minuteur de suralimentation, délai d’arrêt et délai d’activation

Communication	Modbus (RS485) : Communication avancée avec PLC et système de supervision directement à partir de l’analyseur

Profibus DP/V1 (certifié)

Module GSM/GPRS Quadri-bandes (homologations FCC et IC, Union européenne et Etats-

Unis seulement)

Port service Ethernet, RJ45, 10 Mo/s

Configurations de

montage

Classe de protection du boîtier

Surface, panneau et canalisation (horizontal et vertical) avec protection

IP65

Matériel	Coffret avec une finition résistante à la corrosion ABS (afficheur) et métal (embase)

Dimensions (L x P x H)	150 mm x 315 mm x 250 mm

Certifications	Certifications européennes :

CE suivant 73/23/CEE et 89/336/CEE

TUV-GS EN 61010-1

EN 61326 Amd’s 1 et 2

Poids	Environ 6,5 kg (selon la configuration)

Fourniture

[ ] (Supprimer les éléments inutiles)

Processeur dédié

[ ] Sélectionnez l’une des options à un ou deux canaux ci-dessous et effacez l’autre

[ ] Version à 1 canal

[ ] Version à 2 canaux

Analyseur d’orthophosphate

[ ] Remarque : vous devez sélectionner un des quatre instruments listés ci-dessous et effacer les trois autres Instrument

d’analyse

[ ] Analyseur de phosphate en ligne pour la gamme basse, homologation IP54 pour l’installation en intérieur

[ ] Analyseur de phosphate en ligne pour la gamme haute, homologation IP54 pour l’installation en intérieur

[ ] Analyseur de phosphate en ligne pour la gamme basse, homologation IP55 pour l’installation en extérieur avec boîtier

[ ] Analyseur de phosphate en ligne pour la gamme haute, homologation IP55 pour l’installation en extérieur avec boîtier

[ ] Sélectionnez l’une des options à un ou deux canaux ci-dessous et effacez l’autre

[ ] Version à 1 canal

[ ] Version à 2 canaux

Système de filtration

[ ] Remarque : sélectionnez l’une des cinq options de filtration d’échantillons et effacez les quatre autres

[ ] Système de filtration avec tuyau de 2 m chauffé

[ ] Système de filtration avec tuyau de 2 m non chauffé

[ ] Système de filtration avec tuyau de 10 m chauffé [ ] Système de filtration avec tuyau de 20 m chauffé [ ] Système de filtration avec tuyau de 30 m chauffé

Transmetteur

[ ] Remarque : chaque réseau SC1000 doit disposer d’au moins un module d’affichage fixé à l’un des modules de sonde dans ce réseau ; choisissez le module d’affichage s’il n’y en a pas déjà un dans le réseau.

[ ] Module d’affichage

[ ] Carte relais

[ ] Remarque : 2 cartes de la liste suivante au maximum peuvent être incluses dans un module de sonde SC1000 :

[ ] Carte Profibus DP

[ ] Carte Modbus RS485

[ ] 1 [ ] 2 cartes d’entrée 4-20 mA (chaque carte fournit 4 entrées) [ ] 1 [ ] 2 cartes de sortie 4-20 mA (chaque carte fournit 4 sorties)

Matériel de montage d’accessoires

- Matériel de montage pour analyseur de phosphate

[ ] Tuyau d’extension, 1 m, en acier inoxydable

[ ] Tuyau d’extension, 1,8 m, en acier inoxydable

[ ] Montage du rail [ ] Kit de montage du support, adapté pour 1 analyseur

- Matériel de montage pour chaque système de filtration d’échantillons

[ ] Ensembles de montage pour le support du module

[ ] Ensembles de montage pour l’unité de contrôle

Solution

[ ] Le fabricant peut faire une démonstration de plusieurs installations en fonctionnement, y compris les services

d’algorithme

Services

[ ] Le fabricant se chargera de démarrer l’instrument et assurera une formation opérationnelle de base, ainsi que la

certification des performances de l’instrument.

[ ] Contrat de service du fabricant couvrant toutes les mesures de maintenance préventive préconisées par le fabricant, les calibrations planifiées à intervalles réguliers et toutes réparations nécessaires, de la mise en service de l’équipement à l’acceptation par l’utilisateur final/la sortie d’usine, puis pendant les 12 premiers mois d’utilisation par l’utilisateur final à compter de la sortie d’usine.

[ ] Le fabricant fournit une surveillance à distance du système incluant l’analyseur de la performance du système, fait des

recommandations pour améliorer le procédé et communique des données opérationnelles au client.

Marque:	Hach

Produit:	Module de contrôle du phosphore en temps réel RTC101 P avec diagnostic prédictif Prognosys

Analyseur en ligne de phosphate Phosphax sc Système de filtration d’échantillons Filtrax Transmetteur multiparamètres universel SC1000