Kolorymetryczny analizator chloru

Analizator chloru wykorzystuje odczynniki kolorymetryczne DPD do pomiaru chloru wolnego lub całkowitego w wodzie co 2,5 minuty. Ta metoda analityczna nie jest zależna od zmian stężenia chloru, pH próby, temperatury ani prędkości i

ciśnienia przepływu. Analizator dokonuje autosprawdzenia i autowygaszania pomiędzy poszczególnymi punktami analizy 
w celu kompensacji barwy próbki, mętności i zmian natężenia oświetlenia związanych z wahaniami napięcia i zużyciem źródła światła. Analizator może pracować bez nadzoru przez 30 dni. Comiesięczną konserwację analizatora można przeprowadzić 
w 15 minut, obejmuje ona wymianę odczynników i czyszczenie kuwety kolorymetrycznej. Do tego celu

nie są wymagane specjalne narzędzia. Metoda pomiaru jest zgodna z wymogami amerykańskiej normy EPA, 40 CFR

140.74. Analizator jest fabrycznie skalibrowany z elektroniczną krzywą kalibracji wstępnie zaprogramowaną w pamięci urządzenia. Nie wymaga ponownej kalibracji. Dostępne są dwa sygnały alarmowe do wyboru przez użytkownika dla alarmu dotyczącego stężenia próbki, ostrzeżenia systemowego analizatora oraz alarmu wyłączenia systemu. Analizator jest wyposażony w styki przekaźników SPDT dla obciążenia rezystancyjnego 5 A przy 230 V prądu przemiennego.

# Dane techniczne

| Zakres pomiarowy | 0 - 5 mg/L stężenia chloru wolnego lub całkowitego chloru szczątkowego |
| --- | --- |
| Dokładność | ± 5 % lub ±0,03 mg/L CL2, którakolwiek jest większa |
| Limit detekcji | 0,03 mg/L (ppm) |
| Czas cyklu | 2,5 min |
| Ciśnienie na wlocie | 1 - 5 psi (od 0,07 do 0,34 bara); optymalnie 1,5 psi |
| Wlot | Polietylenowy wąż doprowadzający o śr. zewn. ¼ cala, szybkozłącze |
| Odpływ | Elastyczny wąż odprowadzający o śr. wewn. ½ cala, docinek węża |
| Czyszczenie powietrzem | 0,17 m³/h powietrza o jakości odpowiedniej dla urządzenia przy maks. ciśnieniu 1,4 bara, śr. zewn. rurki ¼ cala, szybkozłącze |
| Prędkość przepływu | 200 - 500 mL na minutę (wymagane minimum) |
| Temperatura próbki | 5 - 40 °C |
| Zakres temperatury pracy | 5 - 40 °C maks. |
| Wilgotność | Do 90 % przy 40 °C |
| Zakłócenia | Inne związki utleniające, takie jak bromek, dwutlenek chloru, nadmanganian i ozon, spowodują dodatnią interferencję. Sześciowartościowy chrom spowoduje dodatnią interferencję według następującej zależności: 1 mg/L Cr6+ = ok. 0,02 mg/L jako Cl2. Twardość nie może przekraczać 1000 mg/L jako CaCO3. |
| Wyjścia rejestratora | Jedno 0/4...20 mA dowolnie programowalne w zakresie od 0 do 5 mg/L. Zalecana impedancja obciążenia od 3,6 do 500 omów, uziemienie 130 V. |
| Alarmy | Dwa sygnały alarmowe do wyboru dla alarmu dotyczącego stężenia próbki, ostrzeżenia systemowego analizatora oraz alarmu wyłączenia systemu. Każdy wyposażony w styki przekaźników SPDT dla obciążenia rezystancyjnego 5 A przy 230 V prądu przemiennego. |
| Certyfikaty | Europejski certyfikat CE, zgodność z normami: EN 61326-1 CISPR 11 EN 61010-1 IEC 60529 |
| Wymogi energetyczne (napięcie) | 100 - 115/230 VAC |
| Wymogi energetyczne | 2,5 A |
| Wymogi energetyczne (Hz) | 50/60 Hz |
| Wyświetlacz | Wyświetlacz LCD, 3½ cala, cyfrowy odczyt pomiaru oraz sześcioznakowa alfanumeryczna linia przewijania tekstu |

| Źródło światła | Dioda LED klasy 1 o szczytowej długości fali 520 nm; szacowana minimalna żywotność 50 000 h |
| --- | --- |
| Obudowa | Tworzywo sztuczne ABS, dwa przezroczyste okienka z poliwęglanu, uszczelniane drzwi o klasie ochrony IP62. |
| Stopień ochrony | IP62 |
| Sposób montażu | Montaż naścienny |
| Wymiary (wys. x szer. x głęb.) | 454 mm x 314 mm x 179 mm |
| Waga | 10,49 kg |

Zakres dostawy

[ ] (Usuń niepotrzebne)

Urządzenie pomiarowe

[ ] (Wybierz co najmniej 1 opcję)

[ ] Analizator chloru wolnego

[ ] Analizator chloru całkowitego

Akcesoria

[ ] Miesięczny zapas odczynników

[ ] Zestaw konserwacyjny ze wstępnie dociętym przewodem 
[ ] Zestaw do kondycjonowania próbek

[ ] Regulator ciśnienia, filtr siatkowy i zawór odcinający 
[ ] Instrukcja obsługi

[ ] Przewód zasilający

[ ] Kieszonkowy kolorymetr do oznaczania stężenia wolnego i całkowitego chloru (kombinacja wysokiego i niskiego zakresu)

Armatura montażowa 
[ ] Zestaw montażowy

[ ] Zestaw do montażu naściennego

Serwis

[ ] Serwis producenta obejmuje uruchomienie urządzenia, w tym podstawowe szkolenie z zakresu obsługi oraz wydanie certyfikatu  sprawdzenia urządzenia.

[ ] Umowa serwisowa obejmuje wszelkie rekomendowane przez producenta czynności konserwacyjne, regularną kalibrację oraz wszelkie niezbędne naprawy w okresie od uruchomienia urządzenia do akceptacji użytkownika końcowego / odbioru przez zakład oraz przez pierwsze 12 miesięcy użytkowania.

Branża:	Hach

Produkt:	Kolorymetryczny analizator chloru CL17

# Text boxes

UWAGA: Poniższa specyfikacja zawiera punkty oznaczone symbolem [ ]. W tych punktach inżynier projektu musi dokonać wyboru, dodać specyficzne informacje związane z projektem oraz usunąć te, które nie będą miały  zastosowania.