A NOTER: les spécifications ci dessous contiennent des zones marquées par un symbole [ ]. Dans ces zones, l’ingénieur doit faire une sélection, ajouter des spécifications, des informations relatives au projet et doit effacer ce qui n’est pas applicable au projet spécifique.

Solution de contrôle de la nitrification et de la dénitrification en temps réel avec diagnostic prédictif

Solution standardisée d’optimisation utilisant un algorithme fonctionnant avec un processeur dédié. L’algorithme définit l’alterance des phases d’aération et d’anoxie en fonction des concentrations en ammonium et en nitrate dans le bassin d’aération. Le système comprend un analyseur d’ammonium, un capteur UV de nitrates, un système de filtration et un transmetteur. L’instrument dispose d’une fonctionnalité de diagnostics prédictifs intégrée. Les diagnostics prédictifs vous informent des opérations de maintenance à venir en surveillant les signaux internes de l’instrument et en effectuant un suivi des besoins d’entretien. Le transmetteur affiche des indicateurs d’état pour chaque capteur disposant d’une fonctionnalité de diagnostic prédictif.

Données techniques

Processeur dédié :

Conditions de service	0 à 50 °C

95 % d’humidité relative maximum, sans condensation

Conditions de stockage

-25 à 85 °C

Montage	Rail DIN EN50022 35*15

Dimensions	165 mm x 120 mm x 96 mm (L x l x H)

Poids	Environ 0,9 kg

Alimentation (tension)	24 V DC / 90-240 V AC

Processeur	Pentium1, compatible MMX, fréquence d’horloge de 500 MHz

Mémoire flash	Carte flash compacte de 2 Go

Mémoire vive interne	DDR-RAM de 256 Mo

Système d‘exploitation   Microsoft Windows2 CE ou Microsoft Windows Embedded Standard

Logiciel de régulation	Twincat PLC Runtime ou Twincat NC PTP Runtime

Bus de système	Bus ISA 16 bits (standard PC/104)

Interface	RJ 45 (Ethernet), 10/100 Mbit/s

DEL de diagnostic	Puissance, vitesse LAN, activité LAN, état TC, accès flash

Emplacement pour extension

Carte mémoire flash compact de type II avec mécanisme d’éjection

Horloge interne	Horloge sauvegardée par pile pour l’heure et la date (la pile peut être remplacée)

Entrées analogiques	4-20 mA pour mesure de débit

Sorties analogiques	4-20 mA pour pompe de dosage

Sorties numériques	1 canal : 1 pour une pompe de dosage et 1 pour une alarme

Analyseur d’ammonium en ligne avec diagnostics prédictifs

Analyseur pour la surveillance du NH4-N et du NH4 dans l’eau. Méthode de mesure avec électrode sensible au gaz (GSE) reposant sur la conversion de phase liquide/gaz. L’analyseur s’étalonne et se nettoie automatiquement. Il peut effectuer des mesures toutes les 5 minutes et dispose de routines d’auto-diagnostic. Il inclut un capteur d’humidité servant à détecter les fuites et à procéder automatiquement à un arrêt de sécurité. L’analyseur nécessite un transmetteur numérique universel.

L’analyseur dispose d’une fonctionnalité de diagnostics prédictifs intégrée qui augmente le temps de fonctionnement disponible. Les diagnostics prédictifs vous informent des opérations de maintenance à venir en surveillant les composants internes de l’instrument et en effectuant un suivi des besoins d’entretien. Lorsqu’il est connecté à un transmetteur équipé correctement, le transmetteur affiche des indicateurs d’état pour tout capteur disposant de la fonctionnalité de diagnostics prédictifs.

Données techniques

Analyseur en ligne d’ammonium pour la gamme 1

Méthode de mesure	Electrode sensible au gaz (GSE) avec cartouche à membrane à visser

Plage de mesure	0,02 à 5,0 mg/L NH4-N

Limite de détection	0,02 mg/L NH4-N

Précision	≤ 1 mg/L: 3 % + 0,02 mg/L  ; > 1 mg/L: 5 % + 0,02 mg/L

Reproductibilité	2 % + 0,02 mg/L

Analyseur en ligne d’ammonium pour la gamme 2

Méthode de mesure	Electrode sensible au gaz (GSE) avec cartouche à membrane à visser

Plage de mesure	0,05 à 20,0 mg/L NH4-N

Limite de détection	0,05 mg/L NH4-N

Précision	Utilisation de solutions étalon: 3 % + 0,05 mg/L

Reproductibilité	2 % + 0,05 mg/L

Analyseur en ligne d’ammonium pour la gamme 3

Méthode de mesure	Electrode sensible au gaz (GSE) avec cartouche à membrane à visser

Plage de mesure	1,0 à 100 mg/L NH4-N

Limite de détection	1,0 mg/L NH4-N

Précision	Utilisation de solutions étalon: 3 % + 1,0 mg/L

Reproductibilité	2 % + 1,0 mg/L

Analyseur en ligne d’ammonium pour la gamme 4

Méthode de mesure	Electrode sensible au gaz (GSE) avec cartouche à membrane à visser

Plage de mesure	10,0 à 1000 mg/L NH4-N

Limite de détection	10 mg/L NH4-N

Précision	Utilisation de solutions étalon: 4,5 % + 10 mg/L

Reproductibilité	2 % + 10 mg/L

Analyseur en ligne d’ammonium ( en général pour toutes les gammes de mesure)

Temps de réponse	< 5 min

Intervalle de mesure	5 à 120 min , réglable par intervalles de 5 min.

Echelle de pH	5 à 9 pH

Plage de pression	-30 à 50 mbar avec préparation de l’échantillon en continu ; pot de surverse

Tolérance au chlorure	Concentration max. en Cl- : 1000 mg/L

Conditions de service	Modèle intérieur: 5 à 40 °C; 95 % d’humidité relative sans condensation

Modèle extérieur: -20 à 45 °C; 95 % d’humidité relative sans condensation

Température de

l’échantillon

4 à 40 °C

Qualité d’échantillon	Ultra filtré ou comparable

Écoulement	1 à 20 L/h Echantillon

Alimentation (tension)	115 à 230 VAC, l’alimentation peut être fournie par le transmetteur ou bien par une alimentation externe

Caractéristique

électrique (Hz)

50 Hz

Dimensions (L x P x H)	Modèle intérieur: 720 mm x 540 mm x 370 mm

Modèle extérieur: 720 mm x 540 mm x 390 mm

Longueur de câble	Câble de données de 2 m fixé à l’analyseur

Poids	Sans le système de préparation de l’échantillon et sans les réactifs 29 kg (modèle intérieur)

ou 31 kg (modèle extérieur)

Matériel	Résistant aux UV ASA/PC

Classe de protection

du boîtier

Modèle intérieur: IP54

Modèle extérieur: IP55

Système de filtration d’échantillons pour les photomètres de procédé

Instrument de préparation d’échantillon autonome et immergé pour l’échantillonnage continu. Le système utilise deux modules à membrane pour retirer les solides en suspension. Est capable d’alimenter jusqu’à trois instruments de mesure. Le système est équipé d’une fonction d’auto-nettoyage avec des bulles d’air. Les particules supérieures à

0,15 µm sont séparées du flux d’échantillon. Une alarme automatique vous informe lorsque le débit se réduit et une deuxième alarme peut arrêter le système si le débit continue de se réduire. Boîtier en acier inoxydable adapté à l’installation en extérieur.

Données techniques

Dimensions	Unité de commande : 430 x 530 x 220 mm (L x H x P)

Support de module : 340 x 500 x 92 mm (L x H x P)

Poids	Unité de commande: approx. 22 kg

Module support avec 5 m de tuyaux: approx. 9 kg

Tube échantillon 10 m: approx. 5 kg Tube échantillon 20 m: approx. 10 kg Tube échantillon 30 m: approx. 15 kg Tuyau de montage 2 m: approx. 5 kg

Volume d’échantillon	Environ 900 mL/h convient à 3 photomètres de procédé au maximum

Sorties	Deux contacts libres de potentiel programmables (115 V ou 230 V, max. 3 A)

Longueur de tuyau	Tuyau d’aspiration : 5 m chauffé

Tuyau échantillon : 2 m non chauffé ou 10 m, 20 m, 30 m chauffé

Exigences d’entretien	Environ 1 h/mois pour des applications types

Température de

l’échantillon

5 à 40 °C

Température ambiante	-20 à 40 °C

Echelle de pH	5 à 9 pH

Classe de protection

du boîtier

IP68 (unité de prélèvement); IP55 (unité de contrôle)

Alimentation (tension)	115/230 V CA

Caractéristique

électrique (Hz)

50 - 60 Hz

Certifications	CE, UL, CSA

Capteur de nitrate à UV avec diagnostics prédictifs

Capteur pour la mesure continue de la teneur en nitrate de l’eau. Le nitrate est mesuré au moyen de la lumière ultraviolette (UV) avec un taux d’absorption inférieur à 250 nm. La couleur du milieu n’a aucun effet. La sonde inclut un photomètre d’absorption à deux faisceaux qui compense les interférences de la turbidité et des matières organiques. Le système de nettoyage intégré utilise un racleur. Il permet au capteur de mesurer les nitrates dans les milieux avec des solides en suspension.

L’instrument dispose d’une fonctionnalité de diagnostics prédictifs intégrée qui augmente le temps de fonctionnement disponible. Les diagnostics prédictifs vous informent des opérations de maintenance à venir en surveillant les composants internes de l’instrument et en effectuant un suivi des besoins d’entretien. Lorsqu’il est connecté à un transmetteur équipé correctement, le transmetteur affiche des indicateurs d’état pour tout capteur disposant de la fonctionnalité de diagnostics prédictifs.

Données techniques

Sonde de nitrates par UV pour les plages fortes

Principe de mesure	Mesure d’absorption UV (technique à 2 faisceaux brevetée)

Longueur du trajet	1 mm

Plage de mesure	0,1 à 100 mg/L NO2+3–N

Sonde de nitrates par UV pour les plages moyennes

Principe de mesure	Mesure d’absorption UV (technique à 2 faisceaux brevetée)

Longueur du trajet	2 mm

Plage de mesure	0,1 à 50 mg/L NO2+3–N

Sonde de nitrates par UV pour les plages basses

Principe de mesure	Mesure d’absorption UV (technique à 2 faisceaux brevetée)

Longueur du trajet	5 mm

Plage de mesure	0,1 à 25 mg/L NO2+3–N

Sonde de nitrates par UV ( en général pour toutes les gammes)

Limite de détection	0,1 mg/L NO2+3–N (avec solutions étalon)

Précision	± 3 % de la valeur mesurée + 0,5 mg/L (avec solutions étalon)

Résolution	0,1 mg/L

Compensation de la

boue

Oui

Intervalle de mesure	15 s à 30 min (des valeurs fixes peuvent être sélectionnées)

Temps de réponse	1 min

Montage en bypass	Oui

Matériel	Boîtier du capteur : acier inoxydable 316, 1,4571, monobloc étanche

Axe du balai : acier inoxydable 1,4104

Presse-étoupe : acier inoxydable 1,4305

Joint presse-étoupe : PVDF

Support du balai : acier inoxydable 1,4310

Bras du racleur : acier inoxydable 1,4581

Profil du balai : silicone

Fenêtre de mesure : Suprasil (quartz) Vérification	Utilisation de solutions étalon Intervalle de service	6 mois ou plus par retour d’expérience

Maintenance nécessaire typique

Compatibilité du

transmetteur

1 h/mois

Transmetteur universel, transmetteur multi-paramètres universel

Plage de température	2 à 40 °C

Plage de pression	≤ 0,5 bar

Longueur de câble	Câble fixe de 10 m au niveau du capteur

Dimensions (D x L)	70 mm x 333 mm

Poids	3,6 kg

Transmetteur multiparamètres universel avec capacité de diagnostic prédictif

Transmetteur multiparamètres universel capable de mesurer jusqu’à 17 paramètres différents de qualité de l’eau. Les capteurs numériques permettent une connexion « Plug-and-Play ». Sortie de données disponible avec Modbus RS485 et TCP/IP, Profibus DP, communications sans fil GPRS/GSM ou Ethernet/LAN. Transmetteur alimenté en 110-240 V CA,

50/60 Hz. Option de quatre relais alimentés avec sept options de contrôle de programmation des relais. Option avec jusqu’à douze (12) sorties 0/4-20 mA avec capacité de programmation des alarmes et sept options distinctes pour le contrôle de la programmation des sorties. Menus d’interface utilisateur disponibles en 26 langues. Boîtier IP65. Utilise les modules d’affichage et de sonde. Un module d’affichage peut fonctionner avec jusqu’à quatre modules de sonde sur le même réseau. Chaque réseau est capable de gérer jusqu’à 32 capteurs. Le transmetteur permet d’intégrer une

fonctionnalité de diagnostics prédictifs augmentant la disponibilité opérationnelle des capteurs. Les diagnostics prédictifs vous informent des opérations de maintenance à venir en surveillant les composants internes de l’instrument et en effectuant un suivi des besoins d’entretien. Lorsque le transmetteur dispose de cette option, il affiche des indicateurs d’état pour chaque capteur disposant d’une fonctionnalité de diagnostic prédictif.

Données techniques

Plage de température	-20 à 55 °C (-4 à 131 °F), 0 à 95% humidité relative sans condensation

Conditions de stockage

-20 à 70 °C (-4° à 158 °F), 0 à 95% d’humidité relative sans condensation

Alimentation (tension)	100 - 240 V AC, 24 V DC

Caractéristique

électrique (Hz)

50/60 Hz

Affichage	Ecran couleur graphique TFT VGA en verre/verre tactile de 0,25 pouce avec rétroéclairage,

haute résistance de 320 x 240 pixels

Zone de visualisation

de l’affichage

11,4 x 8,6 cm

Alarme	Point d’alarme bas, point d’alarme bas en zone neutre, point d’alarme haut, point d’alarme haut en zone neutre, délai d’arrêt et délai d’activation

Sorties digitales	Jusqu’à quatre contacts SPDT, configurables par l’utilisateur avec une charge résistive maximale de 5 A, 100 à 230 V CA, par module de sonde. Des relais supplémentaires peuvent être ajoutés en installant d’autres modules de sonde.

Entrées	Jusqu’à 12 voies analogiques 0-20 mA, impédance max. 500 Ohms par embase.  Entrées supplémentaires possibles avec des modules supplémentaires.

Sorties	Jusqu’à 12 voies analogiques  0/4-20 mA, impédance max. 500 Ohms / embase.

Sorties analogiques supplémentaires via modules. Communication Modbus (RS485),

Profibus DP/V1.

Sorties analogiques :

mode fonctionnel

PID, phase élevée/basse, point de consigne, zone neutre, minuteur de suralimentation, délai d’arrêt et délai d’activation

Communication	Modbus (RS485) : Communication avancée avec PLC et système de supervision directement à partir de l’analyseur

Profibus DP/V1 (certifié)

Module GSM/GPRS Quadri-bandes (homologations FCC et IC, Union européenne et Etats- Unis seulement)

Port service Ethernet, RJ45, 10 Mo/s

Configurations de

montage

Classe de protection

du boîtier

Surface, panneau et canalisation (horizontal et vertical) avec protection

IP65

Matériel	Coffret avec une finition résistante à la corrosion ABS (afficheur) et métal (embase)

Dimensions (L x P x H)	150 mm x 315 mm x 250 mm

Certifications	Certifications européennes :

CE suivant 73/23/CEE et 89/336/CEE

TUV-GS EN 61010-1

EN 61326 Amd’s 1 et 2

Poids	Environ 6,5 kg (selon la configuration)

Fourniture

[ ] (Supprimer les éléments inutiles)

Processeur dédié

[ ] Sélectionnez l’une des options à un ou deux canaux ci-dessous et effacez l’autre

[ ] Version à 1 canal

[ ] Version à 2 canaux

Analyseur d’ammoniaque

[ ] Remarque : vous devez sélectionner un des huit instruments listés ci-dessous et effacer les sept autres

Instrument analytique

[ ] Analyseur d’ammoniaque en ligne de la gamme 1, homologation IP54 pour l’installation en intérieur [ ] Analyseur d’ammoniaque en ligne de la gamme 2, homologation IP54 pour l’installation en intérieur [ ] Analyseur d’ammoniaque en ligne de la gamme 3, homologation IP54 pour l’installation en intérieur [ ] Analyseur d’ammoniaque en ligne de la gamme 4, homologation IP54 pour l’installation en intérieur

[ ] Analyseur d’ammoniaque en ligne de la gamme 1, homologation IP55 pour l’installation en extérieur [ ] Analyseur d’ammoniaque en ligne de la gamme 2, homologation IP55 pour l’installation en extérieur [ ] Analyseur d’ammoniaque en ligne de la gamme 3, homologation IP55 pour l’installation en extérieur [ ] Analyseur d’ammoniaque en ligne de la gamme 4, homologation IP55 pour l’installation en extérieur

[ ] Sélectionnez l’option à un ou deux canaux ci-dessous et effacez l’autre

[ ] Version à 1 canal

[ ] Version à 2 canaux

Système de filtration

[ ] Remarque : sélectionnez une des cinq options de filtration d’échantillons et effacez les quatre autres

[ ] Système de filtration avec tuyau de 2 m chauffé

[ ] Système de filtration avec tuyau de 2 m non chauffé

[ ] Système de filtration avec tuyau de 10 m chauffé [ ] Système de filtration avec tuyau de 20 m chauffé [ ] Système de filtration avec tuyau de 30 m chauffé

Transmetteur

[ ] Remarque : chaque réseau SC1000 doit disposer d’au moins un module d’affichage fixé à un des modules de sonde dans ce réseau choisissez le module d’affichage s’il n’y en a pas déjà un dans le réseau.

[ ] Module d’affichage

[ ] Carte relais

[ ] Remarque : 2 cartes de la liste suivante au maximum peuvent être incluses dans un module de sonde SC1000 :

[ ] Carte Profibus DP

[ ] Carte Modbus RS485

[ ] 1 [ ] 2 cartes d’entrée 4-20 mA (chaque carte fournit 4 entrées) [ ] 1 [ ] 2 cartes de sortie 4-20 mA (chaque carte fournit 4 sorties)

Capteur UV de nitrates

Instruments d’analyse

[ ] Capteur UV de nitrates pour plage élevée de 0,1 - 100 mg/L de NO2+3-N (1 mm)

[ ] Capteur UV de nitrates pour plage moyenne de 0,1 - 50 mg/L de NO2+3-N (2 mm)

[ ] Capteur UV de nitrates pour plage faible de 0,1 - 25 mg/L de NO2+3-N (5 mm)

Matériel de montage d’accessoires

- Matériel de montage pour analyseur d’ammoniaque

[ ] Tuyau d’extension, 1 m en acier inoxydable

[ ] Tuyau d’extension, 1,8 m en acier inoxydable

[ ] Montage du rail

[ ] Kit de montage du support, adapté pour 1 analyseur

- Matériel de montage pour chaque système de filtration d’échantillons

[ ] Ensembles de montage pour le support du module

[ ] Ensembles de montage pour l’unité de contrôle

- Matériel de montage pour chaque capteur UV de nitrates

[ ] Kit de montage, acier inoxydable, avec adaptateur à 90°

Solution

[ ] Le fabricant peut faire une démonstration de plusieurs installations en fonctionnement, y compris les services

d’algorithme

Services

[ ] Le fabricant se chargera de démarrer l’instrument et assurera une formation opérationnelle de base, ainsi que la

certification des performances de l’instrument.

[ ] Contrat de service du fabricant couvrant toutes les mesures de maintenance préventive préconisées par le fabricant, les calibrations planifiées à intervalles réguliers et toutes réparations nécessaires, de la mise en service de l’équipement à l’acceptation par l’utilisateur final/la sortie d’usine, puis pendant les 12 premiers mois d’utilisation par l’utilisateur final à compter de la sortie d’usine.

[ ] Le fabricant fournit une surveillance à distance du système incluant l’analyseur de la performance du système, fait des

recommandations pour améliorer le processus et communique des données opérationnelles au client.

Marque:	Hach

Produit:	Module RTC105N/DN, solution de contrôle de la nitrification et de la dénitrification en temps réel avec diagnostic prédictif Prognosys

Analyseur d’ammoniaque en ligne Amtax sc Systèmes de filtration d’échantillons Filtrax Capteur UV de nitrates Nitratax plus sc Transmetteur multiparamètres universel SC1000