LÜTFEN DİKKAT: Aşağıdaki spesifikasyonda, [ ] sembolüyle vurgulanmış alanlar bulunmaktadır. Bu alanlarda, mühendisin bir seçim yapması, projeye özgü belirli bilgiler eklemesi ve söz konusu proje için geçerli olmayan öğeleri silmesi gerekir.

Gerçek Zamanlı Nitrifikasyon Kontrolü - Kestirimci tanılama ile

Tescilli algoritma kullanan ve kendine atanmış bir işlemci ile çalışan, standartlaştırılmış optimizasyon çözümü. Algoritma, amonyum yüküne, Havalandırma havuzlarında askıda kalan katı maddelere, sıcaklığa ve tesis debisine dayalı olarak optimum havalandırma miktarını hesaplar. Sistem; giriş suyu ve çıkış suyu amonyum analizörleri, filtrasyon sistemi, askıda katı madde sensörü ve kontrol ünitesi içerir. Mevcut düzenli çalışma süresini artıran yerleşik kestirimci tanılama özelliği. Kestirimci tanılamalar, cihazın iç bileşenlerini izleyerek ve servis gereksinimlerini takip ederek yaklaşan bakım görevleriyle ilgili uyarı verir. Kontrol ünitesi, her sensörün durum göstergelerini kestirimci tanılama özelliğiyle görüntüler.

Teknik Veriler

Atanmış İşlemci:

İşletme koşulları	0 - 50 °C

maks. %95 bağıl nem, yoğuşmasız

Saklama koşulları	-25 - 85 °C

Montaj biçimi	DIN Ray EN50022 35*15

Boyutlar	165 mm x 120 mm x 96 mm (U x G x Y)

Ağırlık	Yaklaşık 0,9 kg

Enerji gereksinimi

(Voltaj)

24 V DC / 90-240 V AC

İşlemci	Pentium1, MMX uyumlu, 500 MHz saat oranı

Flash bellek	2 GB kompakt flash kart

Dahili çalışma belleği	256 MB DDR-RAM

İşletim Sistemi	Microsoft Windows2 CE veya Microsoft Windows Embedded Standard Kontrol yazılımı	Twincat PLC Çalışma Süresi veya Twincat NC PTP Çalışma Süresi Sistem yolu	16 Bit ISA (PC/104 standart)

Arayüz	RJ 45 (Ethernet), 10/100 Mbit/sn

Tanılama LED’leri	Güç, LAN hızı, LAN etkinliği, TC durumu, flash erişimi

Genişletme yuvası	Çıkarma mekanizmalı kompakt flash tip II yuva

Saat	Saat ve tarih için batarya tamponlu saat (batarya değiştirilebilir)

Analog girişler	4-20 mA debi ölçümü için

Analog çıkışlar	4-20 mA oksijen atama değeri için

Dijital çıkışlar	1 kanallı: 1 adet oksijen atama değeri için ve 1 adet alarm için

Önleyici tanılama özellikli proses bulanıklık probu

Bulanıklığın ve/veya askıdaki katı maddelerin sürekli izlenmesi ve ölçümü için proses probu. Bulanıklık ve askıda katı madde ölçümü, çift ışınlı kızılötesi/saçılan ışık fotometresi yöntemiyle gerçekleştirilir (DIN ISO EN 27027 direktifine uygun bulanıklık ölçümü, DIN 38414 eşdeğer Askıda Katı Madde (AKM) ölçümü). Ölçüm, renkten bağımsızdır. Sensör fabrikada kalibre edilir ve kullanılmadan önce kalibre edilmesine gerek yoktur. Sensör en fazla 5 kalibrasyon noktasına kadar bağımsız kalibrasyona olanak sağlar. Sensör, evrensel dijital kontrol ünitesi gerektirir. Sensörde, mevcut çalışma süresini artıran öngörüsel tanılama sistemi bulunur. Öngörüsel tanılamalar, cihazın iç bileşenlerini izleyerek ve servis gereksinimlerini takip ederek yaklaşan bakım görevleriyle ilgili uyarı verir. Gerekli donanıma sahip bir kontrol ünitesine bağlandığında kontrol ünitesi, her sensörün durum göstergelerini kestirimci tanılama özelliğiyle görüntüler.

Teknik Veriler

Açık tanklara daldırma için proses bulanıklık probu, model 1

Parametre	Bulanıklık

Ölçüm aralığı bulanıklık

0,001 - 4000 NTU

Ölçüm aralığı AKM	-

Açık tanklara daldırma için proses bulanıklık probu, model 2

Parametre	Askıda Katı Madde, Bulanıklık

Ölçüm aralığı bulanıklık

0,001 - 4000 NTU

Ölçüm aralığı AKM	0,001 mg/L - 50 g/L

Açık tanklara daldırma için proses bulanıklık probu, model 3

Parametre	Yüksek Askıda Katı Madde, Bulanıklık Aralığı

Ölçüm aralığı bulanıklık

0,001 - 4000 NTU

Ölçüm aralığı AKM	0,001 mg/L - 500 g/L (Üst limit ortam özelliklerine bağlıdır.)

Borulara yerleştirmek için proses bulanıklık probu, model 4

Parametre	Askıda Katı Madde, Bulanıklık

Ölçüm aralığı bulanıklık

0,001 - 4000 NTU

Ölçüm aralığı AKM	0,001 mg/L - 50 g/L

Borulara yerleştirmek için proses bulanıklık probu, model 5

Parametre	Yüksek Askıda Katı Madde, Bulanıklık Aralığı

Ölçüm aralığı bulanıklık

0,001 - 4000 NTU

Ölçüm aralığı AKM	0,001 mg/L - 500 g/L (Üst limit ortam özelliklerine bağlıdır.)

Proses bulanıklık probu (tüm modeller için genel)

Birimler	Bulanıklık: Kullanıcı tarafından seçilebilir - NTU, FNU veya TE/F Askıda Katı Madde: Kullanıcı tarafından seçilebilir - g/L, mg/L, ppm veya katı %

Doğruluk	1000 NTU’ya kadar bulanıklık:

kalibrasyonsuz <ölçülen değerin %5’i ±0,01 NTU

kalibrasyonlu < ölçülen değerin %1’i ±0,01 NTU

Tekrarlanabilirlik	Bulanıklık: < 1 %

Askıda Katı Madde içeriği: < 3 %

Tepki süresi	1 - 300 s ayarlanabilir

Kalibrasyon metodu	Bulanıklık: Formazin veya Stablcal Standardı (800 NTU’da). Askıda Katı Madde: Örneğe özel, düzeltme faktörü prosedürü ile gravimetrik AKM analizine dayanır.

Sertifikalar	CE

Akış	Maks. 3 m/s (hava kabarcıklarının olması ölçümü etkiler)

İşletme sıcaklık aralığı	0 - 40 °C

Basınç aralığı	PVC: 1 bar ya da 10 m (sadece versiyon 1, versiyon 2, versiyon 3)

Paslanmaz çelik saplama sensörü: 6 bar ya da 60 m (versiyon 1 için geçerli değildir)

Malzeme	Optik taşıyıcı ve manşon: paslanmaz çelik 1,4571; Temizleme kolu: paslanmaz çelik

1,4581; Temizleme lastiği: silikon lastik (standart) Opsiyonel: Viton (LZX578); Temizleme mili: paslanmaz çelik 1,4571

Ağırlık	Daldırma:

Paslanmaz çelik: 1,38 kg; PVC: 0,52 kg

Yerleştirme:

Paslanmaz çelik: 2,4 kg

Kablo Uzunluğu	10 m (isteğe bağlı uzatma kabloları bulunur)

Önleyici tanılama ile Online Amonyum Analizörü

Sudaki NH4-N ve NH4 değerlerini izlemek için analizör. Ölçüm, sıvıdan gaz fazına dönüşümü kullanan gaza duyarlı elektrot (GSE) yöntemiyle yapılır. Analizör kendini otomatik olarak kalibre eder ve temizler. Her 5 dakikada bir ölçüm yapabilir ve kendini tanılama rutinleriyle donatılmıştır. Sızıntı tespiti ve güvenli kapatma işlemini otomatik olarak başlatmak için nem sensörü içerir. Analizör, evrensel dijital kontrol ünitesi gerektirir.

Analizör, çalışma süresini artıran dahili önleyici tanılama yeteneğine sahiptir. Önleyici tanılamalar, cihazın dahili bileşenlerini izleyerek ve servis gereksinimlerini takip ederek yaklaşan bakım görevleriyle ilgili uyarı verir. Gerekli donanıma sahip bir kontrol ünitesine bağlandığında kontrol ünitesi, her sensörün durum göstergelerini öngörüsel tanılama özelliğiyle görüntüler.

Teknik Veriler

Aralık 1 için Online Amonyum Analizörü

Ölçüm metodu	Vidalı membran kapaklı GSE (Gaza Duyarlı Elektrot)

Ölçüm aralığı	0,02 - 5,0 mg/L NH4-N

Saptama limiti	0,02 mg/L NH4-N

Doğruluk	≤ 1 mg/L: 3 % + 0,02 mg/L  ; > 1 mg/L: 5 % + 0,02 mg/L

Çoğaltılabilirlik	2 % + 0,02 mg/L

Aralık 2 için Online Amonyum Analizörü

Ölçüm metodu	Vidalı membran kapaklı GSE (Gaza Duyarlı Elektrot)

Ölçüm aralığı	0,05 - 20,0 mg/L NH4-N

Saptama limiti	0,05 mg/L NH4-N

Doğruluk	Standart solüsyonlar kullanılarak: 3 % + 0,05 mg/L

Çoğaltılabilirlik	2 % + 0,05 mg/L

Aralık 3 için Online Amonyum Analizörü

Ölçüm metodu	Vidalı membran kapaklı GSE (Gaza Duyarlı Elektrot)

Ölçüm aralığı	1,0 - 100 mg/L NH4-N

Saptama limiti	1,0 mg/L NH4-N

Doğruluk	Standart solüsyonlar kullanılarak: 3 % + 1,0 mg/L

Çoğaltılabilirlik	2 % + 1,0 mg/L

Aralık 4 için Online Amonyum Analizörü

Ölçüm metodu	Vidalı membran kapaklı GSE (Gaza Duyarlı Elektrot)

Ölçüm aralığı	10,0 - 1000 mg/L NH4-N

Saptama limiti	10 mg/L NH4-N

Doğruluk	Standart solüsyonlar kullanılarak: 4,5 % + 10 mg/L

Çoğaltılabilirlik	2 % + 10 mg/L

Online Amonyum Analizörü (tüm aralıklar için genel)

Tepki süresi	< 5 min

Ölçüm sıklığı	5 - 120 min , 5’er dakika olarak ayarlanabilir.

pH Aralığı	5 - 9 pH

Basınç aralığı	-30 - 50 mbar sürekli numune hazırlama ile; aşırı akış tankında

İzin verilen klorür aralığı

Maks. Cl- konsantrasyonu: 1000 mg/L

İşletme koşulları	İç mekan modeli: 5 - 40 °C; %95 bağıl nem, yoğunlaşmayan

Dış mekan modeli: -20 - 45 °C; %95 bağıl nem, yoğunlaşmayan

Numune sıcaklığı	4 - 40 °C

Numune kalitesi	Ultra filtrasyonlu veya benzeri

Akış	1 - 20 L/h Numune

Enerji gereksinimi

(Voltaj)

115 veya 230 V AC, evrensel kontrol ünitesi veya ayrı bir güç kutusu ile sağlanır

Enerji gereksinimi (Hz)	50 Hz

Boyut (Y x G x D)	İç mekan modeli: 720 mm x 540 mm x 370 mm

Dış mekan modeli: 720 mm x 540 mm x 390 mm

Kablo Uzunluğu	Analizörde 2 m sabit veri kablosu

Ağırlık	4 adet çıkartma içeren iç ortam muhafazalı analizör kapısı

Malzeme	ASA/PC UV’ye dayanıklı

Muhafaza Su

Geçirmezlik Sınıfı

İç mekan modeli: IP54

Dış mekan modeli: IP55

Proses Fotometreleri için Numune Filtrasyon Sistemi

Sürekli numune alma işlemi için sıvıya daldırılmış bağımsız numune hazırlama cihazı. Sistem askıda kalan katı maddeleri ayırmak için iki membranlı modül kullanır. Üç adede kadar ölçüm cihazına numune sağlayabilir. Sistemde, hava kabarcıklarıyla otomatik temizleme işlevi bulunur. 0,15 µm’den büyük partiküller numune akışından ayrılır. Akış düştüğünde otomatik alarmla bilgi verilir. Akış daha fazla düştüğü takdirde ikinci bir alarmla sistem kapatılabilir. Paslanmaz çelik muhafazalıdır, dış mekanda kurulum için uygundur.

Teknik Veriler

Boyutlar	Kontrol ünitesi: 430 x 530 x 220 mm (G x Y x D) Modül taşıyıcısı: 340 x 500 x 92 mm (G x Y x D)

Ağırlık	Kontrol Ünitesi: yaklaşık 22 kg

Modül taşıyıcı 5 m emme hortumu ile: yaklaşık 9 kg

Numune Hortumu 10 m: yaklaşık 5 kg Numune Hortumu 20 m: yaklaşık 10 kg Numune Hortumu 30 m: yaklaşık 15 kg Montaj borusu 2 m: yaklaşık 5 kg

Numune hacmi	Yaklaşık 900 mL/h maksimum 3 proses fotometresi için uygundur.

Çıkış	İki adet programlanabilir potansiyelsiz kontak (115 V veya 230 V, maks. 3 A)

Hortum uzunluğu	Emme hortumu 5 m ısıtmalı

Numune Hortumu: 2 m ısıtmasız ya da ısıtmalı olarak 10 m, 20 m ya da 30 m

Bakım gereksinimleri	Yaklaşık: 1 saat / ay tipik uygulamalarda

Numune sıcaklığı	5 - 40 °C Ortam sıcaklığı	-20 - 40 °C pH Aralığı	5 - 9 pH

Muhafaza Su

Geçirmezlik Sınıfı

Enerji gereksinimi

(Voltaj)

IP68 (numune ünitesi); IP55 (kontrol ünitesi)

115/230 V AC

Enerji gereksinimi (Hz)	50 - 60 Hz

Sertifikalar	CE, UL, CSA

Öngörüsel tanılama sistemli Evrensel Çok Parametreli Kontrol Ünitesi

17’ye kadar bağımsız su kalitesi parametresi ölçebilen çok parametreli evrensel kontrol ünitesi. Dijital sensörler Tak ve Kullan bağlantı özelliği sunar. Veri çıkışı, Modbus RS485 ve TCP/IP, Profibus DP, GPRS/GSM kablosuz iletişim veya Ethernet/LAN üzerinden sağlanabilir. Kontrol ünitesi 110-240 V AC, 50/60 Hz gerektirir. Röle programlama kontrolü için yedi farklı programlama içeren dört adet beslemeli röle seçeneği. Alarm programlama özelliği ve çıkış programlama kontrolü için yedi ayrı programlama içeren on iki (12) adede kadar 0/4-20 mA çıkış seçeneği. 26 dilde kullanılabilen kullanıcı arayüzü menüleri. Muhafaza IP65 sınıflıdır. Ekran ve prob modüllerini kullanır. Bir ekran modülü, aynı ağda dört prob modülüyle çalışabilir. Her ağ 32 adede kadar sensörü yönetebilir. Kontrol ünitesinde, sensörlerin mevcut çalışma süresini artıran yerleşik öngörüsel tanılama özelliği opsiyonel olarak bulunur. Öngörüsel tanılamalar, cihazın iç bileşenlerini izleyerek ve servis gereksinimlerini takip ederek yaklaşan bakım görevleriyle ilgili uyarılar verir. Bu seçeneğin bulunduğu kontrol ünitesi, her sensörün durum göstergelerini öngörüsel tanılama özelliğiyle görüntüler.

Teknik Veriler

İşletme sıcaklık aralığı	-20 - 55 °C , 0 - %95 bağıl nem, yoğunlaşmayan

Saklama koşulları	-20 - 70 °C , 0 - %95 bağıl nem, yoğunlaşmayan

Enerji gereksinimi

(Voltaj)

100 - 240 V AC, 24 V DC

Enerji gereksinimi (Hz)	50/60 Hz

Ekran	¼ inç VGA grafik arkadan aydınlatmalı TFT renkli Cam/Cam-Dokunmatik ekran, yüksek dirençli 320 x 240 piksel

Ekran	11,4 x 8,6 cm

Alarm	Düşük alarm noktası, düşük alarm noktası ölü aralık, yüksek alarm noktası, yüksek alarm noktası ölü aralık ile, kapama gecikmesi ve açma gecikmesi

Röleler	Her prob modülü için dört adede kadar SPDT, kullanıcı tarafından yapılandırılabilir 100 -

230 V AC aralığında kontak, 5 Amp direnç. Ek prob modülleriyle ek röleler sunulur.

Girişler	Her prob modülünde maksimum 12 analog 0-20 mA, maksimum empedans 500 Ohm. Ek prob modülleriyle ek girişler sunulur.

Çıkış	Her prob modülünde maksimum 12 analog 0/4-20 mA, maksimum empedans 500 Ohm.

Ek prob modülleriyle ek analog çıkışlar sunulur. Modbus (RS485) ve Profibus DP/V1 üzerinden isteğe bağlı dijital iletişimler.

Analog çıkış fonksiyon modu

PID, yüksek/düşük fazlama, ayar noktası, ölü aralık, aşırı besleme zamanlayıcısı, kapama gecikmesi ve açma gecikmesi

İletişim	Modbus (RS485): Doğrudan analizörden PLC veya SCADA sistemiyle ileri düzey iletişim/ağ iletişimi

Profibus DP/V1 (onaylı)

GSM/GPRS Dört bantlı hücresel modül (FCC ve IC onaylı, yalnızca AB ve ABD) Ethernet servis bağlantı noktası, RJ45, 10 MB/sn

Montaj konfigürasyonları

Muhafaza Su

Geçirmezlik Sınıfı

Yüzey, panel ve boru (yatay veya dikey) ile isteğe bağlı güneş kalkanı

IP65

Malzeme	Aşınmaya dayanıklı lı ABS (ekran modülü) ve metal (prob modülü) muhafaza

Boyut (Y x G x D)	150 mm x 315 mm x 250 mm

Sertifikalar	Avrupa Sertifikasyonları:

73/23/EEC ve 89/336/EEC’ye göre CE EN 61010-1’e göre TUV-GS

EN 61326 Amd 1 ve 2

Ağırlık	Yaklaşık 6,5 kg (yapılandırmaya göre)

Teslimat Kapsamı

[ ] (gerekli olmayan öğeleri silin)

Özel İşlemci

[ ] Aşağıdan bir ya da iki kanallı seçeneğini işaretleyin ve diğerini silin

[ ] 1 kanallı model

[ ] 2 kanallı model

Amonyum analizörü

[ ] Not: Aşağıda listelenen sekiz cihazdan birini seçmeniz ve diğer yedi Analiz Cihazını silmeniz gerekir

[ ] İç mekanda kurulum için Aralık 1, IP54 dereceli Online Amonyum Analizörü [ ] İç mekanda kurulum için Aralık 2, IP54 dereceli Online Amonyum Analizörü [ ] İç mekanda kurulum için Aralık 3, IP54 dereceli Online Amonyum Analizörü [ ] İç mekanda kurulum için Aralık 4, IP54 dereceli Online Amonyum Analizörü [ ] İç mekanda kurulum için Aralık 1, IP55 dereceli Online Amonyum Analizörü [ ] İç mekanda kurulum için Aralık 2, IP55 dereceli Online Amonyum Analizörü [ ] İç mekanda kurulum için Aralık 3, IP55 dereceli Online Amonyum Analizörü [ ] İç mekanda kurulum için Aralık 4, IP55 dereceli Online Amonyum Analizörü

[ ] Aşağıdan bir ya da iki kanallı seçeneğini işaretleyin ve diğerini silin

[ ] 1 kanallı model

[ ] 2 kanallı model

Numune Filtrasyon Sistemi

[ ] Not: aşağıdaki beş numune filtrasyon seçeneğinden birini seçin ve diğer dört seçeneği silin

[ ] 2 m ısıtmalı hortumlu Numune Filtrasyon Sistemi

[ ] 2 m ısıtmasız hortumlu Numune Filtrasyon Sistemi

[ ] 10 m ısıtmalı hortumlu Numune Filtrasyon Sistemi [ ] 20 m ısıtmalı hortumlu Numune Filtrasyon Sistemi [ ] 30 m ısıtmalı hortumlu Numune Filtrasyon Sistemi

Kontrol Ünitesi

[ ] Not: Her SC1000 ağında, ilgili ağdaki prob modüllerinden birine bağlı en az bir ekran modülü bulunmalıdır. Ağda bir ekran modülü yoksa ekran modülü seçin.

[ ] Ekran modülü

[ ] Röle kartı

[ ] Not: Bir SC1000 prob modülüne aşağıdaki listeden toplamda en fazla 2 adet kart eklenebilir: [ ] Profibus DP kart

[ ] Modbus RS485 kart

[ ] 1 [ ] 2 4-20 mA Giriş kartları (her kart 4 giriş sağlar)

[ ] 1 [ ] 2 4-20 mA Çıkış kartları (her kart 4 çıkış sağlar)

Askıda Katı Madde Sensörü

[ ] Boru montajı askıda katı madde sensörü

Aksesuar Montaj Donanımı

- Amonyum analizörü için Montaj Donanımı

[ ] Uzatma borusu, 1,0 m, paslanmaz çelik [ ] Uzatma borusu, 1,8 m, paslanmaz çelik [ ] Ray montajı

[ ] Stand montaj kiti, 1 analizör için uygun

- Her bir Numune Filtrasyon Sistemi için Montaj Donanımı

[ ] Modül taşıyıcı için montaj setleri

[ ] Kontrol ünitesi için montaj setleri

- Toplam askıda katı madde sensörü için Montaj Donanımı [ ] Hat içi uygulama için bilye valf güvenlik bağlantı parçası [ ] Tri-clamp uygulama için bilye valf bağlantı parçası

[ ] Tri-clamp uygulama için kaynaklı bağlantı parçası pensi

Çözüm

[ ] Üretici, algoritma dahil çözümün çoklu montaj seçeneklerini gösterecektir

Servis

[ ] Üretici firma servis personeli tarafından verilen devreye alma hizmeti cihazın temel çalıştırma eğitimi ve performansının belgelendirilmesini kapsar.

[ ] Üretici firma Servis Bakım Anlaşmaları; cihazın devreye alımı ile kullanıcı hizmetine verilmesi ile başlayan ve 12 aylık kullanım dönemi sonunda, üretici tarafından tavsiye edilen koruyucu bakımlarını, belirlenmiş periyotlarla kalibrasyonunu ve gerektiğinde onarımını kapsar.

[ ] Üretici; sistem performansı için analizör izlenmesi, proses geliştirme tavsiyelerinde bulunma ve çalışma verilerini müşteriye raporlama dahil sistemin uzaktan izlemesini gerçekleştirecektir.

Marka:	Hach

Ürün:	Prognosys kestirimci tanılama testleri içeren RTC103 N Modülü Gerçek Zamanlı Nitrifikasyon Kontrolü

Çözümü

Solitax sc Online Askıda Katı Madde Sensörü

Amtax sc Online Amonyum Analizörü

Filtrax Numune Filtrasyon Sistemi

SC1000 Evrensel Çok Parametreli Kontrol Ünitesi