NOTA: En las siguientes especificaciones se incluyen áreas resaltadas con el símbolo [ ]. En estas áreas, el ingeniero tiene que hacer una selección, añadir información específica o información relacionada con el proyecto, así como eliminar lo que no corresponde al proyecto específico.

Solución de control de nitrificación en tiempo real con diagnóstico predictivo

Solución estandarizada de optimización que utiliza un algoritmo propietario ejecutado en un procesador específico. El algoritmo calcula el nivel de intensidad de aireación óptimo basado en la carga de amonio, los sólidos en suspensión en el licor mezcla, la temperatura y el caudal de la planta. El sistema incluye analizadores de amonio para afluente y efluente, sistema de filtración, sonda de sólidos en suspensión y controlador. Función de diagnóstico predictivo

integrada que aumenta el tiempo de funcionamiento disponible. El diagnóstico predictivo genera alertas de las tareas de mantenimiento que deben realizarse próximamente mediante la supervisión de los componentes internos del instrumento y el seguimiento de los requisitos de servicio. El controlador muestra los indicadores de estado de cada sensor con la función de diagnóstico predictivo.

Datos Técnicos

Procesador específico:

Condiciones de operación

Condiciones de almacenamiento

0 - 50 °C

máx. 95 % de humedad relativa, sin condensación

-25 - 85 °C

Montaje	Raíl DIN EN50022 35*15

Dimensiones	165 mm x 120 mm x 96 mm (longitud x anchura x altura)

Peso	0,9 kg aproximadamente

Requisitos de alimentación (voltaje)

24 V DC / 90-240 V AC

Procesador	Pentium1, compatibilidad MMX, velocidad de 500 MHz

Memoria Flash	Tarjeta Compact Flash de 2 GB

Memoria interna de trabajo

256 MB DDR-RAM

Sistema operativo	Microsoft Windows2 CE o Microsoft Windows Embedded Standard

Software de control	Twincat PLC Runtime o Twincat NC PTP Runtime

Bus del sistema	16 bit ISA (PC/104 estándar)

Interfaz	RJ 45 (Ethernet), 10/100 Mbit/s

LEDs de diagnóstico	Alimentación, velocidad de LAN, actividades de LAN, estado de TC, acceso flash

Ranura de expansión	Ranura tipo II Compact Flash con mecanismo de expulsión Reloj interno	Reloj con batería para la fecha y la hora (batería reemplazable) Entradas analógicas	4-20 mA para medición de caudal

Salidas analógicas	4-20 mA para aireación

Salidas digitales	1 canal: 1 para aireación y 1 para alarma

Sonda de turbidez de proceso con diagnóstico predictivo

Sonda de proceso para la medición y monitorización en continuo de la turbidez o de la turbidez y los sólidos en suspensión. El método de medición de la turbidez y los sólidos en suspensión utilizará un fotómetro de luz dispersa/ infrarrojos de doble haz (medición de turbidez de acuerdo con DIN ISO EN 27027, medición de sólidos en suspensión totales (TSS) equivalente a DIN 38414). La medición es independiente de la coloración. El sensor viene calibrado de fábrica y no es necesario calibrarlo antes de su uso. Permite la calibración individual en hasta 5 puntos de calibración. El sensor necesita un controlador digital universal. El sensor tiene una función de diagnóstico predictivo integrada que aumenta el tiempo de funcionamiento disponible. El diagnóstico predictivo genera alertas de las tareas de

mantenimiento que deben realizarse próximamente mediante la supervisión de los componentes internos del instrumento y el seguimiento de los requisitos de servicio. Si está conectado a un controlador correctamente equipado, el controlador muestra los indicadores de estado de todos los sensores con función de diagnóstico predictivo.

Datos Técnicos

Sonda de turbidez de proceso para inmersión en depósitos abiertos, versión 1

Parámetro	Turbidez

Rango de medición turbidez

Rango de medición

TSS

0,001 - 4000 NTU

-

Sonda de turbidez de proceso para inmersión en depósitos abiertos, versión 2

Parámetro	Sólidos en suspensión, Turbidez

Rango de medición turbidez

Rango de medición

TSS

0,001 - 4000 NTU

0,001 mg/L - 50 g/L

Sonda de turbidez de proceso para inmersión en depósitos abiertos, versión 3

Parámetro	Sólidos en suspensión de rango alto, Turbidez

Rango de medición turbidez

Rango de medición

TSS

0,001 - 4000 NTU

0,001 mg/L - 500 g/L (el rango superior depende de las propiedades de la muestra)

Sonda de turbidez de proceso para inserción en tuberías, versión 4

Parámetro	Sólidos en suspensión, Turbidez

Rango de medición turbidez

Rango de medición

TSS

0,001 - 4000 NTU

0,001 mg/L - 50 g/L

Sonda de turbidez de proceso para inserción en tuberías, versión 5

Parámetro	Sólidos en suspensión de rango alto, Turbidez

Rango de medición turbidez

Rango de medición

TSS

0,001 - 4000 NTU

0,001 mg/L - 500 g/L (el rango superior depende de las propiedades de la muestra)

Sonda de turbidez de proceso (en general para todas las versiones)

Unidades	Turbidez: seleccionable por el usuario: NTU, FNU o TE/F

Sólidos en suspensión: seleccionable por el usuario: g/L, mg/L, ppm o % de sólidos

Exactitud	Turbidez hasta 1000 NTU: sin calibración < 5 % del valor medido ± 0,01 NTU < 1 % del valor medido ± 0,01 NTU

Repetibilidad	Turbidez: < 1 %

Contenido de sólidos en suspensión: < 3 %

Tiempo de respuesta	1 - 300 s ajustable

Método de calibración	Turbidez: formacina o estándar Stablcal (a 800 NTU).

Sólidos en suspensión: específica de muestra, basada en el análisis de TSS gravimétrico

con procedimiento de factor de corrección.

Certificaciones	CE

Caudal de muestra	Máx. 3 m/s (la presencia de burbujas de aire afecta a la medición)

Rango de temperatura de operación

0 - 40 °C

Rango de presión	PVC: 1 bar o 10 m (solo para la versión 1, versión 2 y versión 3)

Sensor de inserción de acero inoxidable: 6 bar o 60 m (no disponible para la versión 1)

Material	Soporte de la óptica y cuerpo del sensor: acero inoxidable 1.4571; rasqueta: acero inoxidable 1.4581; goma de rasqueta: goma de silicona (estándar) opcional: Viton (LZX578); eje de rasqueta: acero inoxidable 1.4571

Peso	Inmersión: acero inoxidable: 1,38 kg; PVC: 0,52 kg

Inserción: acero inoxidable: 2,4 kg

Longitud de cable	10 m (cables de extensión opcionales disponibles)

Analizador de amonio en continuo con diagnóstico predictivo

Analizador para monitorizar el NH4-N y NH4 en el agua. El método de medición utiliza un electrodo sensible al gas (GSE) que usa la conversión de amonio disuelto a fase gaseosa. El analizador se calibra y limpia automáticamente. Puede realizar mediciones con una frecuencia de hasta 5 minutos y está equipado con rutinas de autodiagnóstico. Incluye un sensor de humedad para detectar fugas e iniciar automáticamente un apagado seguro. El analizador necesita un controlador digital universal.

El analizador tiene una función de diagnóstico predictivo integrada que aumenta el tiempo de funcionamiento disponible. El diagnóstico predictivo genera alertas de las tareas de mantenimiento que deben realizarse próximamente mediante la supervisión de los componentes internos del instrumento y el seguimiento de los requisitos de servicio. Si está

conectado a un controlador correctamente equipado, el controlador muestra los indicadores de estado de todos los sensores con función de diagnóstico predictivo.

Datos Técnicos

Analizador de amonio en continuo para Rango 1

Método de medición	GSE (electrodo sensible al gas) con tapón roscado con membrana

Rango de medición	0,02 - 5,0 mg/L NH4-N

Límite de detección	0,02 mg/L NH4-N

Exactitud	≤ 1 mg/L: 3 % + 0,02 mg/L  ; > 1 mg/L: 5 % + 0,02 mg/L

Reproducibilidad	2 % + 0,02 mg/L

Analizador de amonio en continuo para Rango 2

Método de medición	GSE (electrodo sensible al gas) con tapón roscado con membrana

Rango de medición	0,05 - 20,0 mg/L NH4-N

Límite de detección	0,05 mg/L NH4-N

Exactitud	Con soluciones estándar: 3 % + 0,05 mg/L

Reproducibilidad	2 % + 0,05 mg/L

Analizador de amonio en continuo para Rango 3

Método de medición	GSE (electrodo sensible al gas) con tapón roscado con membrana

Rango de medición	1,0 - 100 mg/L NH4-N

Límite de detección	1,0 mg/L NH4-N

Exactitud	Utilizando soluciones estándar: 3 % + 1,0 mg/L

Reproducibilidad	2 % + 1,0 mg/L

Analizador de amonio en continuo para Rango 4

Método de medición	GSE (electrodo sensible al gas) con tapón roscado con membrana

Rango de medición	10,0 - 1000 mg/L NH4-N

Límite de detección	10 mg/L NH4-N

Exactitud	Utilizando soluciones estándar: 4,5 % + 10 mg/L

Reproducibilidad	2 % + 10 mg/L

Analizador de amonio en continuo (en general, para todos los Rangos)

Tiempo de respuesta	< 5 min

Intervalo de medición	5 - 120 min , ajustable en 5 min.

Rango de pH	5 - 9 pH

Rango de presión	-30 - 50 mbar con preparación de muestra continua; en el vaso de desbordamiento

Rango cloruro admisible

Condiciones de operación

Temperatura de la muestra

Concentración de Cl- máx.: 1000 mg/L

Modelo para interior: 5 - 40 °C; 95 % de humedad relativa, sin condensación

Modelo para exterior: -20 - 45 °C; 95 % de humedad relativa, sin condensación

4 - 40 °C

Calidad de muestra	Ultrafiltrada o comparable

Caudal de muestra	1 - 20 L/h Muestra

Requisitos de alimentación (voltaje)

Requisitos de alimentación (Hz)

115 o 230 V AC, proporcionados por el controlador universal o por una caja de alimentación aparte

50 Hz

Dimensiones (A x A x P)   Modelo para interior: 720 mm x 540 mm x 370 mm

Modelo para exterior: 720 mm x 540 mm x 390 mm

Longitud de cable	Cable de datos de 2 m integrado en el analizador

Peso	Sin sistema de preparación de muestra ni reactivos: 29 Kg (modelo para interior) o 31 Kg

(modelo para exterior)

Material	ASA/PC resistente a los rayos UV

Protección de la carcasa (IP)

Modelo para interior: IP54

Modelo para exterior: IP55

Sistema de filtración de muestra para fotómetros de proceso

Instrumento de preparación de muestra de inmersión para muestreo continuo. El sistema usa dos módulos de membrana para eliminar sólidos en suspensión. Puede proporcionar suministro a hasta tres instrumentos de medición. El sistema está equipado con un sistema de autolimpieza con burbujas de aire. Las partículas que miden más de 0,15

µm se separan de la corriente de muestra. Una alarma automática informa de cuándo disminuye el caudal y una segunda alarma puede apagar la unidad si el caudal disminuye aún más. Está equipado con una carcasa de acero inoxidable, adecuada para la instalación en exterior.

Datos Técnicos

Dimensiones	Unidad de control: 430 x 530 x 220 mm (A x A x P) Soporte de membranas: 340 x 500 x 92 mm (A x A x P)

Peso	Unidad de control: aprox. 22 kg

Soporte de membranas con tubo de aspiración de 5 m: aprox. 9 kg

Tubo de muestra de 10 m: aprox. 5 kg Tubo de muestra de 20 m: aprox. 10 kg Tubo de muestra de 30 m: aprox. 15 kg Pértiga de montaje de 2 m: aprox. 5 kg

Caudal de muestra	Aproximadamente 900 mL/h apto para un máximo de 3 fotómetros de proceso.

Salida	Dos contactos programables libres de potencial (115V o 230 V, máx. 3 A)

Longitud de tubo	Tubo de aspiración: 5 m calefactado

Tubo de muestra: 2 m sin calefactar o 10 m, 20 m o 30 m calefactado

Requisito de mantenimiento

Temperatura de la muestra

Aproximadamente: 1 hora / mes en aplicaciones típicas

5 - 40 °C

Temperatura ambiente	-20 - 40 °C

Rango de pH	5 - 9 pH

Protección de la carcasa (IP)

Requisitos de alimentación (voltaje)

Requisitos de alimentación (Hz)

IP68 (unidad de muestreo); IP55 (unidad de control)

115/230 V CA

50 - 60 Hz

Certificaciones	CE, UL, CSA

Controlador universal multiparamétrico con función de diagnóstico predictivo

Controlador universal multiparamétrico con capacidad para medir hasta 17 parámetros individuales de calidad del agua. Los sensores digitales ofrecen función de conexión Plug & Play. Salida de datos disponible con Modbus RS485 y TCP/ IP, Profibus DP, comunicación inalámbrica GPRS/GSM o Ethernet/LAN. El controlador funciona con alimentación de

110–240 V CA, 50/60 Hz. Cuatro relés opcionales con siete opciones de programación para control. Hasta doce (12) salidas de 0/4–20 mA opcionales con capacidad de programación de las señales y siete opciones independientes de programación para control. Menús de la interfaz de usuario disponibles en 26 idiomas. Carcasa con protección IP65. Utiliza módulos de pantalla y sonda. Un módulo de pantalla puede funcionar con hasta cuatro módulos de sonda en la misma red. Cada red puede administrar hasta 32 sensores. El controlador tiene una función de diagnóstico predictivo integrada opcional que aumenta el tiempo de disponibilidad de los sensores. El diagnóstico predictivo genera alertas de las tareas de mantenimiento que deben realizarse próximamente mediante la supervisión de los componentes internos del instrumento y el seguimiento de los requisitos de servicio. Cuando está equipado con esta opción, el controlador muestra los indicadores de estado de cada sensor con la función de diagnóstico predictivo.

Datos Técnicos

Rango de temperatura de operación

Condiciones de almacenamiento

Requisitos de alimentación (voltaje)

Requisitos de alimentación (Hz)

-20 - 55 °C (de -4 a 131 °F), 0 a 95 % humedad relativa, sin condensación

-20 - 70 °C (de -4 a 158 °F), humedad relativa máx. del 0 al 95 %, sin condensación

100 - 240 V AC, 24 V DC

50/60 Hz

Pantalla	Pantalla gráfica TFT VGA de vidrio/vidrio táctil con retroiluminación en color de 1/4 pulg. de

alta resistencia y con 320 x 240 píxeles

Pantalla	11,4 x 8,6 cm

Alarma	Punto de alarma bajo, banda muerta de punto de alarma bajo, punto de alarma alto, banda muerta de punto de alarma alto, retardo de desactivación y retardo de activación

Relés	Hasta cuatro contactos SPDT configurables por el usuario con capacidad nominal máxima de 100-230 V CA y 5 A (carga resistiva) por módulo de sonda. Más relés disponibles con módulos de sonda adicionales.

Entradas	Hasta 12 entradas analógicas de 0-20 mA, impedancia máxima de 500 ohmios por módulo de sonda. Hay más entradas disponibles con módulos de sonda adicionales.

Salida	Hasta 12 salidas analógicas de 0/4–20 mA por módulo de sonda, impedancia máxima de

500 ohmios.

Más salidas analógicas con módulos de sonda adicionales. Comunicaciones digitales

opcionales a través de Modbus (RS485) y Profibus DP/V1.

Salida analógica: modo de funcionamiento

PID, fase alta/baja, valor de consigna, banda muerta, temporizador de sobrealimentación, retardo de desactivación, retardo de activación

Comunicación	Modbus (RS485): comunicaciones/redes avanzadas con sistema PLC o SCADA

directamente del analizador

Profibus DP/V1 (certificado)

Módem GSM/GPRS de cuatro bandas (aprobado por la FCC e IC, solo en la UE y EE. UU.) Puerto de servicio Ethernet, RJ45, 10 MB/s

Configuraciones de

montaje

Protección de la carcasa

(IP)

Superficie, panel y pértiga (horizontal y vertical) con protector solar opcional

IP65

Material	Carcasa ABS (módulo de pantalla) y metálica (módulo de sonda) con acabado resistente a la corrosión

Dimensiones (A x A x P)   150 mm x 315 mm x 250 mm

Certificaciones	Certificados europeos:

CE conforme a 73/23/CEE y a 89/336/CEE TUV-GS para EN 61010-1

Enmiendas 1 y 2 de EN 61326

Peso	Aproximadamente 6,5 kg (según la configuración)

Alcance del suministro

[ ] (Elimine lo que no sea necesario)

Procesador específico

[ ] Seleccione la opción de un solo canal o de dos canales siguientes y elimine la otra

[ ] Versión de un solo canal

[ ] Versión de dos canales

[ ] Analizador de amonio

[ ] Nota: Debe seleccionar un instrumento entre los ocho enumerados a continuación y eliminar los otros siete

Instrumento analítico

[ ] Analizador de amonio en continuo para rango 1, con protección IP54 para instalación en interior [ ] Analizador de amonio en continuo para rango 2, con protección IP54 para instalación en interior [ ] Analizador de amonio en continuo para rango 3, con protección IP54 para instalación en interior [ ] Analizador de amonio en continuo para rango 4, con protección IP54 para instalación en interior

[ ] Analizador de amonio en continuo para rango 1, con protección IP55 para instalación en exterior [ ] Analizador de amonio en continuo para rango 2, con protección IP55 para instalación en exterior [ ] Analizador de amonio en continuo para rango 3, con protección IP55 para instalación en exterior [ ] Analizador de amonio en continuo para rango 4, con protección IP55 para instalación en exterior

[ ] Seleccione la opción de un solo canal o de dos canales siguientes y elimine la otra

[ ] Versión de un solo canal

[ ] Versión de dos canales

Sistema de filtración de muestra

[ ] Nota: Seleccione una de las siguientes cinco opciones de filtración de muestra y elimine las otras cuatro

[ ] Sistema de filtración de muestra con tubo calefactado de 2 m

[ ] Sistema de filtración de muestra con tubo no calefactado de 2 m

[ ] Sistema de filtración de muestra con tubo calefactado de 10 m [ ] Sistema de filtración de muestra con tubo calefactado de 20 m [ ] Sistema de filtración de muestra con tubo calefactado de 30 m

Controlador

[ ] Nota: Cada red SC1000 debe tener al menos un módulo de pantalla conectado a uno de los módulos de sonda de esa red, seleccione el módulo de pantalla si aún no existe uno en la red.

[ ] Módulo de pantalla

[ ] Tarjeta relé

[ ] Nota: Se puede incluir un total de 2 tarjetas de la siguiente lista en un módulo de sondas SC1000:

[ ] Tarjeta Profibus DP

[ ] Tarjeta Modbus RS485

[ ] 1 [ ] 2 Tarjetas de entrada de 4–20 mA (cada tarjeta proporciona 4 entradas) [ ] 1 [ ] 2 Tarjetas de salida de 4–20 mA (cada tarjeta proporciona 4 salidas)

Instrumento analítico con sonda de sólidos en suspensión

[ ] Sonda de sólidos en suspensión con montaje de inserción

Accesorios

Elementos de montaje

- Elementos de montaje para el analizador de amonio

[ ] Tubo de extensión, 1,0 m, de acero inoxidable [ ] Tubo de extensión, 1,8 m, de acero inoxidable [ ] Montaje sobre raíl

[ ] Set de montaje en soporte, adecuado para 1 analizador

- Elementos de montaje para cada sistema de filtración de muestra

[ ] Set de montaje para soporte del módulo

[ ] Set de montaje para unidad de control

- Elementos de montaje para la sonda de sólidos en suspensión

[ ] Set de montaje de seguridad con válvula de bola para inserción en tubería

[ ] Set de montaje de seguridad con válvula de bola para disposición Tri-clamp

[ ] Abrazadera de montaje soldada para disposición Tri-clamp

Solución

[ ] El fabricante demostrará varias instalaciones operativas de la solución, incluido el algoritmo

Servicios

[ ] Servicios prestados por el fabricante para la puesta en marcha del instrumento que incluyen formación básica sobre

su operación y certificación del funcionamiento del instrumento.

[ ] Contrato de mantenimiento del fabricante que cubre todas las tareas recomendadas de mantenimiento preventivo del fabricante, la calibración periódica y cualquier reparación necesaria desde el momento en el que se ponga en marcha el equipo hasta la aceptación por parte del usuario final/entrega de planta y los primeros 12 meses de uso por parte del usuario final después de la entrega.

[ ] El fabricante realizará la supervisión remota del sistema, incluido el analizador, para comprobar el rendimiento del sistema, realizará recomendaciones de mejora del proceso y comunicará los datos operativos al cliente.

Marca:	Hach

Producto:	Solución de control de nitrificación en tiempo real mediante el módulo N RTC103 con

diagnóstico predictivo Prognosys

Sonda de sólidos en suspensión en continuo Solitax sc

Analizador de amonio en continuo Amtax sc Sistema de filtración de muestra Filtrax Controlador universal multiparamétrico SC1000